## Sheet1
AZIONE_RICHIESTA | FERM | MANUT | PS | AREA | PdL | IMP. | DESCRIZIONE ATTIVITA' | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | STATO PdL | ESE | SAIT | PONTEROSSO | STATO ATTIVITA' | DATA CONTROLLO | PERSONALE IMPIEGATO | PO | AVVISO | row_last_modified | source_sheet
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523479/C | 1200/2 | 10215992 1200/2 - Z2F201RC.PV(metano a F101 L2) controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10215992 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 544806/C | 700 | 700P101CSL (BASSA PRESSIONE OLIO LUBE P101C)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PRESSOSTATO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | STARATO DI ZERO, CORRETTO E RIPRISTINATA LA FUNZIONALITA' | 17/07/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 539639/C | 200 | 200 - L013DIC (D103 LIVELLO) CONTROLLO DI FUNZIONALITA LIVELLO CON RELATIVI ALLARMI L013DL E L013DH(BASSO E ALTO) | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | CONTROLLO EFFETTUATO SU TX DI LIVELLO. NULLA DA SEGNALARE, INTERVENGONO REGOLARMENTE GLI ALL. DI BASSO E ALTO LIVELLO. ATTUALMENTE VUOTO, E QUINDI IN BASSO LIVELLO. | 09/06/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 516587/C | 1200/1 | CONTROLLI STRUMENTALI PER AVVIAMENTO LINEA -T401B-T402A-T402B | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO CONTROLLO STRUMENTAZIONE. | 18/11/2024 | TARASCIO/PARTESANO MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 549917/C | 100 | 100L651R(D651)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 05/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 544010/C | 1800 | 1800-C102B SOSTITUZIONE SENZORE VOLANO | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | IN ATTESA RICAMBIO | 09/07/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 549947/C | 700 | 10229879 10229880 700 F101N F006RC-F003RC CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALE | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  |  | 05/09/2025 | TARASCIO |  | 10229879 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547952/C | 1200 | 1200-0- F922IC F910IC COTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | F910IC NESSUNA ANOMALIA - F922IC NON ESISTE (ESISTE LA PRESSIONE) | 27/08/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 1 |  | AREA 3 | 535626/C | 700 | 10220464 700 - VERIFICA 07F029R | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10220464 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 538870/C | BLENDING | BLENDING - Verifica funzionalità livellostato L106HA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 530921/C | CVT | CVT - Rampa 6 : revisione E.V. della valvola di radice del Braccio 64 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 314234/S | BLENDING | PONTILE - Controllo funzionalità livellostati cut_in e cut_off MP112_A-B | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 535768/C | 2200 | 2200 - D302 CONTROLLO E RIPRISTINO STRUMENTAZIONE L310I - L310AL - P310AL | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PERDITA DI BATTENTE, RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 05/08/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 535221/C | BLENDING | BLENDING - MP120 A-B-C + MP121 verifica funzionalità livellostati di allarme perdita tenute | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 08/05/2025 | RICIPUTO/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 542718/C | 1200/0 | 10226540 1200/0: mtz Z0T976BBI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NUSSUNA ANOMALIA DA SEGNALARE | 02/07/2025 | SPINALI/BAUDO |  | 10226540 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 540242/C | 500 | CONTROLLO LIVELLI T103 IMPIANTO 500 ( L006RC, L301RC, L302RC ) | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 10/06/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 531045/C | 700A | 700A - 07F216R.PV: portata riflusso del piatto 19 della T201 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO STRUMENTO CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' | 27/03/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520289/C | 1800 | 1800: VERIFICA 18PD600I | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 17/12/2024 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 534327/C | 200 | 200 - P002DC(DIFFERENZIALE PRESSIONE 200-R101)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PRESSIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLE D'INTERCETTO NON FANNO TENUTA, CORRETTO DI ZERO | 24/04/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 520900/C | 1200/2 | 10213784 1200/2: RIPRISTINO PCV310 | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | LA VALVOLA FUNZIONA DAL 50% AL 100%, NON VA IN CHIUSURA, SERVE LA REVISIONE IN OFFICINA. NON AVENDO INTERCETTI, PER SMONTARLA SI DEVE FERMARE LA SOFFIANTE. | 07/01/2025 | SPINALI/MANSERVIGI |  | 1021378 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 522680/C | 700 | 10215414 700 - 07-F034AR ripristino misura | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10215414 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 542329/C | 600 | IMP.600F051R(LVGO AD U700)CONTROLLO E RIPRISTINO MSURA DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA CORREZIONE DI ZERO CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' | 01/07/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 536714/C | BLENDING | 6000 - controllo funzionalit L118AH (D103 del F103) | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 15/05/2025 | RICIPUTO/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 531742/C | BLENDING | BLENDING - controllo loop di regolazione valvole (non si muovono) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 530514/C | CVT | CVT - Controllo funzionalità di tutte le valvole di radice dei bracci di carico di Rampa 1-2-3-4-5-6-7 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 535313/C | 1100 | 10222781 1100 - L201R CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA SOSTITUZIONE BARRIERA L201HCO CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' | 05/06/2025 | SPINALI/ALLEGRETTI |  | 1022278 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 527840/C | 900 | 900 - 09P105AL BASSA PRESSIONE TENUTA P105/A 09P105BL BASSA PRESSIONE TENUTA P105/B.CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA. | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' CONCLUSA | 31/03/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 533552/C | 700A | 10222225 700A - VERIFICA LIVELLI D202 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10222225 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 541924/C | 6500 | Verifica e ripristino funzionalita' XV valvola di radice | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 522664/C | 300 | 300 - L101CV RIPRISTINO ELETTROVALVOLA DI BLOCCO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO FUSIBILE SU LOOP ELETTROVALVOLA RIPRISTINANDO LA TENSIONE IN CAMPO. | 20/01/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 520386/C | 2000 | ASSISTENZA STRUMENTALE DITTA DE PRETTO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 518012/C | 600 | 600P105B SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO STRUMENTAZIONE BARILOTTO PERDITE TENUTE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 06/11/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 543000/C | 6000 | Ripristino F105 mis. di portata filtri sale | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 532368/C | 1200/M | 1200/M - F201 RIPRISTINO FOTOCELLULA ZM717SL | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 08/04/2025 | PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 534679/C | BLENDING | BLENDING - Controllo termocoppia T2001IC presso gli scambiatori E201 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NON ARRIVA AL DCS | 02/05/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 549305/C | 700 | 700 - P602RC COTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 522702/C | 1200/M | 1200/M - OFF-SIDE RIPRISTINO PASSERELLE E FASCETTATURA CAVI ZONA KV HIC | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | DA CHIUDERE (CAVALLI) |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 536447/C | 1000 | 1000 - 1000F114BBT STASATURA PRIMARII E BARILOTTI CON POMPA MANUALE STASALINEE(METTERE MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 542834/C | 100 | 100P3032A_DR DIFFERENZIALE DI PRESSIONE TENUTA K651A CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 520975/C | 1000 | 1000 - L263HCO (D107) SOSTITUZIONE GRUPPO BYPASS E RIEMPIMENTO PRIMARI METTERE MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA') | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO GRUPPO BYPASS ED ESEGUITO RIEMPIMENTO PRIMARIO CON GLICERINA | 30/12/2024 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 1 |  | AREA 3 | 533090/C | 700A | 10221653 700A - MTZ P202RC controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA. SI RISCONTRAVA LINEA INTERCETTATA DURANTE IL CONTROLLO | 23/05/2025 | RICIPUTO A. / SERRA G. |  | 10221653 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 1 |  | AREA 3 | 535903/C | 1200/3 | 1200/3 - controllo funzionale in campo delle valvole pneumatiche della linea 3 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 513705/C | 1400 | POMPA P110 - RIPRSTINO SISTEMA FLUSSAGGIO TENUTE CON AZOTO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SISTEMA DI TENUTA APPARTIENE AI NUOVI INVESTIMENTI, NON SI HANNO RISCONTRI DI RICAMBISTICA | 25/10/2024 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 528659/C | 300 | 300 - 300X163A 300X163B 300X163C (TENUTA POMPE MP103A/B/C )CONTROLLO E RIPRISTINO ALLARMI TENUTA POMPE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 545172/C | 100 | 100F354R (CARICA A STR 301) CONTROLLO DI TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523481/C | 1200/0 | 10215992 1200/0 - Z0F157R(FG A L.B U1200) controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10215992 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 521023/C | 1000 | 1000R152BV RIPRISTINO FINE CORSA DI CHIUSURA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 532614/C | 1800 | 1800 - F063AT/BT SMONTAGGIO/E RIMONTAGGIO PRIMARIO STRUMENTI PER COSTRUZIONE TUBING AMMALORATO | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | MECCANICI HANNO RIPRISTINATO PIPING E SUCCESSIVAMENTE COEMI RICOLLEGHERA' TRACCIATURA STRUMENTO. NON FATTO CAUSA EMERGENZA | 09/04/2025 | DE LUCA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 542503/C | 6500 | ripristino funzionalit Flexi Mix (Braccio12) - pulizia E.V. | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 525249/C | 100 | 100 - E1001C/D SCOLLEGAMENTO/RICOLLEGAMENTO TERMOCOPPIE E SISTEMAZIONE CAVI PER MANUTENZIONE SCAMBIATORE | [5 empty] | DA CHIUDERE | X |  |  | ATTIVITA' CONCLUSA | 27/02/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 539313/C | 600 | 600 - F026RC (OLIO LAVAGGIO P. A. PASSO) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA EVENTUALMENTE CON RIFACIMENTO TRACCIA DI VAPORE SU STRUMENTO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 537250/C | 1000 | 1000 - L105R (LIVELLO SEPARATORE ASP. 1 STADIO D106)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA(METTERE I MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | installata Dp | 20/05/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 551099/C | 400 | 400T213I (C101B CUSCINETTI) CONTROLLO E RIPRISTINO LOOP DI TEMPERATURA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | TERMORESISTENZA NON TROVATA SULL'APPARECCHIATURA, ATTIVITÀ PROGRAMMATA PER DOMANI 18 SETTEMBRE | 17/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 524883/C | 100 | 100 - 01F354R(CARICA A STR.301 MANDATA P302A/B)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PORTATA METTERE IL MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' CONCLUSA - CHIUSO |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 536150/C | 800 | 800 - MC101B CONTROLLO RTD 08-T207/208/209/210/211 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TEMPERATURE RIPRISTINATE | 13/05/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 533160/C | 500 | 500 - F030RC (RIFLUSSO T104) CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 16/04/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 520729/C | 400 | 400 - F024R(IDROGENO A RETE GAS)CONTROLLO DI TARATURA E ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 23/12/2024 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 541862/C | 100 | 01L009RC(STRIPPER T103 KEP)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LIVELLO TROVATO SPENTO, SOSTITUITA BARRIERA. OK | 24/06/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523808/C | 1800 | 1800 - LCV098R- controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | PER ESEGUIRE IL CONTROLLO SI NECESSITA DEL PONTEGGIO. IN ATTESA DI PONTEGGIO | 30/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 522598/C | 200 | 300T017I (TREAT GAS USCITA F101)RIPRISTINO TEMPERATURA IN BAD | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | FILO SCOLLEGATO IN CASSETTA, RICOLLEGATO E RIPRISTINATA LA FUNZIONALITA' | 21/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 551827/C | 6200 | BASSO LIV.GRUPPO ELETTROGENO SP5 (L200_LA) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 527047/C | 100 | 100 - 100P003DI (PREVALENZA B101B)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA DIFFERENZIALE DI PRESSIONE (PIANO RIPRISTINI ALLARMI ATTIVI) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO TARATURA TX, VERIFICA PRESE, INSERITO. ALLARME RIPRISTINATO. | 26/02/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 548717/C | 6500 | BLENDING CVT RAMPA 6 : BR65 JET FUEL LA XV NON SI APRE | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 26/08/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 539435/C | BLENDING | Verifica funzionalità livellostato L613HA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 511406/C | CTE | AREA CTE (IMP. 2000-2000A-2300-2600) assistenza strumentale. | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO GIORNALIERO |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 524476/C | 700A | 700A - F221RC Ripristino traccia vapore dello strumento e ripristino funzionali | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SI RISCONTRA TRACCIATURA FREDDA POICHE' INTERCETTATA E MANCA PARTE PER RICOLLEGARLA. PONTEGGIO REALIZZATO. ATTIVITA' DA CHIUDERE RIPRISTINANDO PARTE MANCANTE. | 06/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523499/C | 1200/0 | Z0T970AAI.pv (Temp. Met. Caldai tubi a) controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO | X | X |  | NECESSITA PONTEGGIO. TEMPERATURA SKINPOINT IN BAD. POSSIBILE SOSTITUZIONE IN FERMATA | 06/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 549371/C | 7000 | Taratura pressostati Sala Pompe AI radice pontile, come da elenco allegato + sostituzione se guasti | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520495/C | 1800 | 1800 - FCV046 VERIFUCA PERFETTA CHIUSURA E PROVE FUNZIONALI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LA VALVOLA NON FA TENUTA E SE NE CONSIGLIA LA REVISIONE |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 524092/C | 400 | 400 - F014RC(VAPORE DI STRIPPAGGIO A T101)CONTROLLO DI TARATURA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA | 30/01/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 544406/C | 400 | 400F101 CONTROLLO E RIPRISTINO T605I T606I ED EVENTUALE STRUMENTAZIONE DANNEGGIATA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 550785/C | 2400 | 10230224 2400-L606CV SMONTAGIO/RIMONTAGGIO VALVOLA PER REVISIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIMONTAGGIO VALVOLA COLLEGAMENTI PNEUMATICI RIPRISTINATI ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO E INSERIMENTO DELLA VALVOLA A PROCESSO | 17/09/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547491/C | 800 | 10228738 800: PCV122 ripristino PIC locale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATO TUBO ALIMENTAZIONE REGOLATORE SPEZZATO, SOSTITUITI MT 3 TUBO RAME 6mm, FILTRO RIDUTTORE E CONTROLLO DI TARATUTA VALVOLA/REGOLATORE. LOOP OK | 12/08/2025 | MILLO |  | 10228738 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 537506/C | 900 | 900 - F011RC (CARICA A T103)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | EMESSO | [5 empty] | 22/05/2025 00:00:00 |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 517627/C | 1200/0 | 1200/0: VERIFICA FUNZIONAM 967A | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | POSIZIONATORE GUASTO. IN ATTESA CHE ESERCIZIO CI DIA LA VALVOLA POTENDO FARE AUTOTUNING SU NUOVO POSIZIONATORE (ESCURSIONI DI APERTURA E CHIUSURA) | 03/12/2024 | GARRO L./GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 527600/C | 2600 | 2600 - PCV 953 rimontaggio valvola ed allineamento con sala controllo | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLA MONTATA, ALLINEATA CON SALA CONTROLLO. | 04/03/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 527380/C | 200 | 200 - F152R(VAPORE LS L.B.)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO FUNZIONALE, TARATURA ED ALLINEAMENTO MISURA A DCS. NESSUNA ANOMALIA | 27/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 521630/C | 700 | 10214556 700 - P101ASL CONTROLLO PRESSOSTATO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10214556 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 548969/C | 1000 | 1000L107RC(ACQUA D102) 1000L108RC (SODA D102) CONTROLLO E TARATURA LIVELLI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CORRETTO L108RC. L107RC OTTIMO. | 28/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 515582/C | 1100 | MTZ 11FCV001 (MDEA A T101B) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLA STRUMENTALMENTE OK, TUTTA CHIUSA NON FA TENUTA. SI CONSIGLIA LA REVISIONE. | 05/11/2024 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 549105/C | 400 | 400L005HA (K.O. DRUM FUEL GAS)CONTROLLO E RIPRISTINO LIVELLOSTATO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 29/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 550162/C | 900 | 900P004CV(TESTA T102)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA(SI MUOVE SCATTI) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 521544/C | 2800 | assistenza strumentisti per posizionamento strumento a ultrasuoni su linea acqua a TK140 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 538769/C | BLENDING | BLENDING - Controllo e ripristino funzionalit TI-492 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 518003/C | 100 | 100P102RCA CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' ALLARME CUMULATIVO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [5 empty] | SPINALI/PUGLIARES |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 547740/C | 600 | 600T225I(INCONDENSABILI USCITA D103)CONTROLLO E RIPRISTINO TEMPERATURA CON ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | controllata temperatura da jbox a sala controllo, ok. PER IL TERMOELEMENTO NECESSITA PONTEGGIO | 14/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 530718/C | 100 | 100 - 01F169Q (CONTATORE SODA )MONTAGGIO NUOVO CONTATORE E PROVE DI FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 522038/C | 100 | 100 - L453RC (D302)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLATO LIVELLO, INTERCETTATO E SCARICATO. PRESE PROVATE. ( IL LIVELLO E' A ZERO PERCHE' E VERITIERO ). NULLA DA SEGNALARE. | 15/01/2025 | MILLO/AMARA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 548695/C | 1400 | 1400 F005I costruzione flussaggi e prove funzionali | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | NECESSITA INTERVENTO PONTEROSSO PER RADICI TAPPATE, PONTEGGIO ESISTENTE | 03/09/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 535524/C | 1200/3 | 1200/3 - SCOLLEGAMENTO/RICOLLEGAMENTO ELETTRICO LIVELLOSTATI PER REVISIONE E PROVE DI ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 08/05/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 537496/C | 400 | 400 - F401RC (H2 MAKE UP DA IES)CONTROLLO STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | fare zero a retroquadro (NON SI TROVA LOOP) |  | 22/05/2025 00:00:00 |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547314/C | 1400 | 1400 L001RB CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | TERMINATA |  |  |  | Nessuna anomalia riscontrata.Effettuato allineamento sala controllo. |  | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528801/C | 1100 | 1100 - F160R FUNZIONALE CON SALE CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 525451/C | 1400 | 10217184 1400 - L004IC controllo LOOP DI REGOLAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | IL LIVELLO RISULTA FUNZIONANTE DA ESE, INTERROTTA RICHIESTA INTERVENTO COEMI | 12/02/2025 |  |  | 1021718 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 310186/S | BLENDING | BLENDING - Controllo regolatore scarico salamoia FIL 103 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [5 empty] | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 528229/C | 500 | 500 - Realizzazione nuovo primario su P021LA (BASSA PRESSIONE D-110). | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LAVORO TERMINATO. |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 522591/C | 200 | 200T019IC(E106A A T102)RIPRISTINO TEMPERATURA IN BAD | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO TERMOELEMENTO CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'. | 20/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 550843/C | 1300 | Smontaggio revisione e rimontaggio valvola di blocco XV106B braccio zolfo liquido lato mare | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 524214/C | 200 | 200 - L006RC(E106A)CONTROLLO DI TARATURA TRASMETTITORE DI LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO RIEMPIMENTO CON GLICOLE, TARATO ED ALLINEATO A KLINGER. | 29/01/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 550854/C | 700A | 10230257 700A: VERIFICA 07L208SC+ AUTOMATISMO POMPA P205-P204B | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | CONTROLLATI TUTTI GLI STRUMENTI INERENTI AL DP202, CHE DOVREBBERO FARE START/STOP POMPE P205-P204B. GLI STRUMENTI IN QUESTIONE SONO: LI208A, TX DI LIVELLO IN COMUNE CON LI208B. LE MISURE ARRIVANO CORRETTAMENTE IN SALA CONTROLLO. CONTROLLATO ANCHE L208SC, LIVELLOSTATO, IL QUALE ARRIVA IN SALA CONTROLLO, MA NON FA NESSUN AUTOMATISMO. CONTROLLATO ANCHE L007RC, CHE FA MISURA E REGOLAZIONE MA NON START/STOP POMPE. DAI LOOP NON SI CAPISCE CHI TRA TUTTI SIA IL MASTER DELLO START/STOP. INTERESSATO IL SIG. PREZZAVENTO, CHE IN QUESTI GG. CI DARA' RISPOSTE SU UN SISTEMA CHE NON FUNZIONA DA PIU' DI 20 ANNI.( IN AUTOMATICO) | 16/09/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 517136/C | 300 | 300F016RC(TREAT GAS A U400)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 526939/C | 600 | 600 - L0151HA(D110) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA LIVELLOSTATO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITA BARRIERA A RETROQUADRO IN COMUNE CON L015HA | 25/02/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 517066/C | 1200/2 | 10211599 1200/2 B301SV2 - T402A/B - T407A/B CONTROLLO E RIPRISTINI SU F101 | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | NECESSITA PONTEGGIO PER CONTROLLO. | 20/11/2024 |  |  | 1021159 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | BLENDING | 552940/C | 6200 | Controllo funzionalita' PRESSOSTATO P311 e ripristino staffaggio |  | X | X |  |  | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 548570/C | 1000 | 1000 assistenza strumentale impianto | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528945/C | 1200/1 | 1200/1 - P405R CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 12/03/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 528180/C | 400 | (RIDUZIONE ALLARMI ATTIVI)400L612AR (D403 BLOCCO C401 ) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA LIVELLO.METTERE I MOS PRIMA DI INIZIARE L'ATTIVITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTESA RICAMBIO TESTINA FOXBORO | 06/03/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 549300/C | Pontile | Pontile VRU Ptf.6 - Linea tra filtri e rompifiamma scollegamento/ricollegamento della strumentazione. | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 536941/C | 700A | 700A - F223R CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 544165/C | 1000 | 1000C101B RIPRISTINO PERDITA TUBO ACCIAIO PRESA MANOMETRICA ASPIRAZIONE PRIMO STADIO | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 516697/C | 1100 | 1100/D105 (11L013R), controllo e ripristino | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO FUNZIONE LIVELLO, NESSUNA ANOMALIA. CONTROLLATA VALVOLA (NON SI MUOVE). SOSTITUITO IPCONVERTER E FILTRO RIDUTTORE. ALLINEATA CON S.C. | 21/11/2024 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 518172/C | 1100 | 10200945 11T253I.PV + 11T254I.PV controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TEMPERATURE FUORI DA GUAINA TERMOMETRICA (ASSENZA POZZETTO TERMOMETRICO RIF.CAVALLI) | 11/12/2024 | RICIPUTO/MARINO |  | 1020094 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 525048/C | 200 | 200A - L361DC(D111)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PULIZIA CORPO LIVELLO ( TROVATO PIENO DI MORCHIA NELL'EQUIPAGGIO MOBILE ), TARATO ED INSERITO. LA VALVOLA DI REGOLAZIONE E' TOTALMENTE CORROSA DA ACQUA ACIDA, SI CONSIGLIA LA REVISIONE. | 13/02/2025 | MILLO/GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 1 |  | AREA 3 | 535904/C | 1200/M | 1200/M - E OFF SITE CONTROLLO RIPRISTINO E MOVIMENTAZIONE KV e HIC. | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | CONTROLLO GIORNALIERO |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 533473/C | BLENDING | ANTICENDIO - Taratura pressostati Sala Pompe AI radice pontile, come da elenco allegato + sostituzione se guasti | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 542986/C | 6000 | Ripristino dp filtro 102-PdAH 102 filtri sale | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 537759/C | 1200/0 | 10224189 1200/0 - Z0F150R controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | ESEGUITA STASATURA SU PRESA - CON ESITO NEGATIVO; NECESSITA INTERVENTO PONTEROSSO. PER ARRIVARE ALLA RADICE SERVE PONTEGGIO. |  |  |  | 10224189 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 534576/C | BLENDING | BLENDING - Ricerca guasto e ripristino funzionalita' valvola di blocco braccio di carico lato monte BR301 + verifica funzionalita' E.V. aria strumenti | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATO FINECORSA E COLLEGAMENTI | 28/04/2025 | RICIPUTO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 551219/C | 600 | 600L005DIC(H2O D103) 600L006IC(HC D103) CONTROLLO E TARATURA LIVELLI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | EFFETTUATA TARATURA E PULITA GABBIA. | 18/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 539160/C | 1200/M | 10217843 Ripristino sistema degasaggio linee zolfo-Imp.1200/M-Controllo e ripristino funzionalita' misuratore di portata F902T ('Port Sweep gas da MXSULF) | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 10217843 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 544809/C | 200A | 200AF457RC (RIFLUSSO T301) CONTROLLO ED ELIMINAZIONE PERDITA SU STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 533105/C | 1800 | 10222033 1800 - VERIFICA LIVELLO 18L109R | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10222033 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 514367/C | 700 | PCV202 la pneumatica on off rimane aperta/chiusa | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA | 28/10/2024 | GARRO L./GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 527046/C | 100 | 100 - 100F593RC (GAS DA D505 A F101)RIPRISTINO MISURA PORTATA (PIANO RIPRISTINI ALLARMI ATTIVI) | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | TROVATO INTERCETTATO, BARRIERA SPENTA. DA PREVEDERE UN RIFACIMENTO TOTALE DOPO OK DEL TCL. | 26/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 525259/C | 500 | 500 - C103C RICOLLEGAMENTO E CONTROLLO STRUMENTAZIONE(CILINDRI E SNUBBER) A BORDO MACCHINA PROVE DI FUNZIONALITA PARZIALIZZAZIONE POST REVISIONE MACCHINA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIFACIMENTO TUBI BUCATI DA PRIMARISTA | 13/02/2025 | CAVAGNACCHI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520496/C | 700 | 700-1-APH100-F101N smontaggio/rimontaggio pilota D per revisione e prove di accensione | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 531726/C | 900 | 900 - T101 CONTROLLO LOOP CHECK SU STRUMENTAZIONE COLONNA E A CORREDO CON LA STESSA. | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 535628/C | 700 | 10220465 700 - VERIFICA 07F051R | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10220465 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 533928/C | 6500 | Controllo e ripristino funzionalit valvola | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 22/04/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 2 |  | AREA 3 | 529824/C | 1800 | 10218020 1800 - P101B ripristino cavi. e faccettatura (CAVALLI) | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 10218020 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 548050/C | 700A | 10229081 700: SERRAGGIO PRESSATRECCIA PCV323A | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SERRATO PRESSATRECCIA, PROVA MOVIMENTAZIONE VALVOLA, OK. LA PERDITA E' STATA ELIMINATA. | 19/08/2025 | MILLO |  | 10229081 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 551966/C | 100 | 100P101ARA (ALLARME CUMULATIVO P101A)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO PRESSOSTATO POCO RIPETIBILE DI ALLARME E BLOCCO | 22/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 525282/C | 700 | 700 - RIPRISTINO BV617 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LA VALVOLA NON PRESENTA ANOMALIE, SI RISCONTRANO SENSORI CO DA CONTROLLARE | 10/02/2025 | GARRO L./GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 543287/C | 700 | 10226805- 07T113I.PV: uscita E101 A/B lato gas D154 (strumento in bad) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SERRAGGIO MORSETTI, LA MISURA SI E' RIPRISTINATA A DCS. | 09/07/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  | 10226805 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523442/C | 1400 | 1400 - F009R ( SWS a U 1200) controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  |  | X | RADICE NEGATIVA INTERCETTATA POICHE' TAPPATA. DA STASARE CON PONTEROSSO. TRACCIA VAPORE DA RICOLLEGARE E TUTTO DA COIBENTARE. | 29/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 526579/C | 400 | T151 CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE 04-LIC152 +04-L330A/B/C E LOGICA DELL'AUTOMATISMO DEI LIVELLI CON CONTROLLO VALVOLA DI BLOCCO 04-XV330 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO FUNZIONALE TRASMETTITORI, ESEGUITA TARATURA ED ALLINEATI AL LIVELLO VISIVO. CONTROLLO VALVOLA BLOCCO OK | 20/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 537191/C | 1200/2 | 10224035 1200/2 - Z2F302RC controllo | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10224035 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 527191/C | BLENDING | PONTILE - ripristino trasmettitore di livello impianto MISE - Radice Pontile | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO TX DI LIVELLO, SOSTITUITI TIRANTI SULLA FLANGIA. | 27/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 544541/C | 100 | 100L015CV (H2O DI SCARICO D103)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA SE DOVESSE SERVIRE SI PREVEDE LO SMONTAGGIO/MONTAGGIO PER REVISIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLA PORTATA IN OFFICINA PER REVISIONE | 15/07/2025 | GARRO L. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 525050/C | 600 | 600 - F004CV (PASSO DI CARICA) SERRAGGIO PREMITRECCIA E PROVA DI FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 536445/C | 400 | 400 - T700/T703R CONTROLLO TEMPERATURE ED ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 551430/C | 800 | 10230467 800: RIPRISTINO TUBO ARIA SPAZIO NOCIVO C101A | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATO TUBICINO VALVOLA PARZIALIZZAZIONE SPEZZATO. ESEGUITA SOSTITUZIONE OLIVETTA E RICOLLEGATO CON ESITO POSITIVO. | 18/09/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 523342/C | BLENDING | Ripristino funzionalit valvola di polmonazione azoto scarico a Blow Down | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 24/01/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 310020/S | CVT | CVT - Controllo funzionalità livello serbatoio cherosene LT- 604-D-821 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 532166/C | 700A | 10215242 700A - 07P210RC taratura | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | STASATO CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' | 14/04/2025 | TARASCIO |  | 1021524 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 538251/C | 1400 | 10224410 1400 - RIPRISTINO FROO5 SWS GAS DA TESTA 1400-D104 A LINEE ZOLFO | [5 empty] | INTERROTTO |  | X | X | VALVOLE TAPPATE, PROVATE CON POMPA ALTA PRESSIONE CON ESITO NEGATIVO. SERVE PONTEGGIO PER STASARE A CURA PONTEROSSO | 16/06/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  | 10224410 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 519186/C | 1200/M | ZMF716R ( vapore b.pressione maxi) , strumento a fondo scala controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  | X | X | TENTATIVO DI STASATURA CON POMPA AD ALTA PRESSIONE NON RIUSCITO. NECESSITA PONTEGGIO PER INTERCETTO VALVOLE DI RADICE. | 19/12/2024 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 545703/C | 1800 | 18000155950 1800 - P102A Smontaggio/Rimontaggio sonda supporto cuscinetto LOG | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SMONTATE E RIMONTATE SONDE. | 30/07/2025 | MILLO |  | 18000155 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 517626/C | 1200/0 | 1200/0 - VERIFICA FUNZIONAM 966B | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | POSIZIONATORE GUASTO. IN ATTESA CHE ESERCIZIO CI DIA LA VALVOLA POTENDO FARE AUTOTUNING SU NUOVO POSIZIONATORE (ESCURSIONI DI APERTURA E CHIUSURA) | 10/12/2024 | GARRO L./GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 535412/C | 200 | 200 - T406HA( EFFLUENTE REATTORE A D 301)CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA TEMPERATURA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | LA TEMPERATURA IN CAMPO NON ESISTE | 07/05/2025 | SPINALI/CAVAGNACCHI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528641/C | 1400 | 1400 - RIPRISTINO TRACCIATURA DI VAPORE SU TUTTI I TRAMETTITORI OVE LA TRACCIATURA AMMALORATA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 525784/C | 1200/1 | 1200/1 - T502R controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO ESEGUITO NON SI RISCONTRA NESSUNA NOAMLIA | 13/02/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 539467/C | BLENDING | Verifica funzionalità livellostato L623HA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 25/08/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 533507/C | 100 | 100 - L352CV (T301) CONTROLLO E RIPRISTINO VALVOLA ATTIVITA DA EFFETTUARE CON SUPPORTO OPERATORE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PER VALVOLISTI |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 521031/C | 700 | 10213946 07F224R CONTROLLO E RIPRISTINO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PRIMARI INCEMENTATI E BUCATI, DA RIFARE EXNOVO (DA FARE SOPRALLUOGO CON CAVALLI PER RIPRISTINARE LA FUNZIONALITA') QUANDO SI COMPLETERANNO I PONTEGGI SI PROSEGUIRA' CON PDL 524001/C | 16/01/2025 | TARASCIO |  | 1021394 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520290/C | 1100 | 1100-P150B: RIPRISTINO STRUMENTAZIONE MACCHINA 11V667I -11T653I-11T655I-11L617LA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TUTTA LA STRUMENTAZIONE IN ELENCO E' STATA RIPRISTINATA. | 07/01/2025 | RICIPUTO/TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 529726/C | 100 | 100 - E112A/B SCOLLEGAMENTO/COLLE GAMENTO TERMOCOPPIE E SISTEMAZIONE CAVI PER MANUTENZIONE SCAMBIATORE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 318731/S | 6500 | Controllo funzionalità pressostati differenziali (Filtri Pompe) | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | TAG 1 TX PRESSIONE DIFFERENZIALE OK TAG 2 TX PRESSIONE DIFFERENZIALE OK TAG 3 PRESSOSTATO DIFFERENZIALE TARATURA OK,ALLARME NON ARRIVA IN SALA CONTROLLO. | 24/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 536389/C | 500 | 500C103C CONTROLLO TEMPERATURE STATORE MOTORE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 13/05/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 515908/C | 2000 | STG 102 RICOLL/ALL STRUMENTAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO GIORNALIERO |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 527523/C | 1100 | 1100 - F161R CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | CONTROLLATO TX, PRESE LIBERE. LA MISURA CON TX INSERITO E' MOLTO INSTABILE, SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE DEL TX. | 04/03/2025 | TARASCIO/GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 545114/C | 200A | 200AL361CV (SCARICO H20 D111)SMONTAGGIO/MONTAGGIO VALVOLA PER ELIMINAZIONE OCCLUSIONE O EVENTUALE REVISIONE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 551042/C | 1200 | URGENTE!: ORDINE PULIZIA IMPIANTI AREA 3 | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 518166/C | 1200/3 | 10212202 Ripristino FR carica SWS L3 Z3F302RC | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | POSITIVA SPORCA, SPURGATA E RIPRISTINATA LA FUNZIONALITA' | 10/12/2024 | TARASCIO |  | 1021220 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 515096/C | 100 | L036HA(ALTO LIVELLO POT LINEA BILANCIO ) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 544540/C | 1000 | 1000R167BV RIPRISTINO E CONTROLLO FINE CORSA DI APERTURA E CHIUSURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SULL'ATTUATORE DELLA VALVOLA SI E' ROTTA LA GUIDA DEL FINECORSA, PER SISTEMARLO OCCORE SMONTARE L'ATTUATORE. | 15/07/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 550722/C | 700 | 10230202 700: MTZ 07L018HA controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | IMPOSSIBILE DA INTERCETTARE E SCARICARE IN QUANTO LE VALVOLE RISULTANO BLOCCATE. PROVATO SOLO ELETTRICAMENTE | 15/09/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 539855/C | 400 | 400Z751HA ALLARME ABBASSAMENTO ASTA PRIMO CILINDRO C401.CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA(METTERE MOS SU 04Z751SH) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 06/06/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 536919/C | 1000 | 1000 - F119R(FONDO T101)RIPRISTINO MISURA DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 543688/C | 2400 | 10226982 2400-1-F606R controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO CONTROLLO FUNZIONALE | 17/07/2025 | MILLO |  | 10226982 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 544810/C | 400 | 400T679I Effluente reattore a 400-E-404 A/B RIPRISTINO FILETTATURA TERMOCOPPIA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUZIONE NIPPLES SFILETTATO, TERMOCOPPIA RIPRISTINATA. | 30/07/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 549477/C | 500 | 500F164R(VAPORE LS DA L.B.)RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA STASATURA BARILOTTO NEGATIVA, VALVOLA DI INTERCETTO NEGATIVA BLOCCATA APERTA | 03/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547813/C | 1800 | 1800 102A RIFACIMENTO TRACCIA DI VAPORE SU STRUMENTAZIONE F058R F059R F060R | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 22/08/2025 | DE LUCA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 530236/C | BLENDING | Verifica taratura trasmettitore di portata F6020RC e allineamento con sala controllo | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 547498/C | 300 | 300F151RA(VAPORE USCITA DSH-102)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | SERVE PONTEGGIO PER CONTROLLARE I BARILOTTI, POSITIVA TAPPATA. STRUMENTO OK | 12/08/2025 | SPINALI/LOMBARDO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 535902/C | 1200/3 | 1200/3 - CONTROLLO TRASMETTITORI DI PORTATA E PRESSIONE CON VERIFICA PRIMARI CHE SIANO STASATI Taratura FR di carica (FR 301 - FR 302 - FR 306 - FR 303 - FR 305 - FR 307 - FR304) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | F301RC stasata da Ponterosso F302RC - F306RC provato con tondino da 6mm e martello, positiva non si stasa, è murata ( Riferimento De Luca ) | 08/05/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 540164/C | 500 | 500 T301 CONTROLLO LIVELLI COLONNA 1-L006RC | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 552005/C | 1000 | 1000F131R (VAPORE MS L.B.)CONTROLLO DI TARATURA ED EVENTUALE RIPRISTINO FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATA PRESA POSITIVA PARZIALMENTE TAPPATA. EFFETTUATA STASATURA CON ESITO POSITIVO. | 23/09/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 536114/C | 500 | 500 - COLONNA T101 CONTROLLO F351CO | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | VALVOLA DI SCARICO ROTTA, TROVATO E LASCIATO INTERCETTATO COME RICHIESTO DA ESE | 14/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 547126/C | 100 | 10228065 100 FRC 026 controllo e ripristino | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 514822/C | 100 | 302B - SONDA DI VIBRAZIONE 01V471I | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | IN ATTESA DI RIMONTAGGIO POMPA P302A PER EFFETTUARE IL CONTROLLO |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 538357/C | 1200/2 | 1200/2 - Z2F303RC controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | AZZERAMENTO TRASMETTITORE ED ALLINEAMENTO MISURA CON SALA CONTROLLO. N.B.: LA VALVOA , FCV 303 E' ARIA A., SENZA ARIA RIMANE BLOCCATA AL 25% DI APERTURA, NON VA' IN CHIUSURA. SI CONSIGLIA LA REVISIONE. | 27/05/2025 | TARASCIO/PARTESANO/OGNISANTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 548512/C | 1200 | 10229301 1200/1: taratura Z1F204IC | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 03/09/2025 | TARASCIO |  | 10229301 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 524892/C | 200A | 200A - 02F390R(CARICA LIQUIDA PASSO 2)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PORTATA METTERE IL MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528954/C | 1200/1 | 1200/1 - Z1t406A(camera MEA) Z1t406B( camera MEA) Z1t407A (camera SWS) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 11/03/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 1 | 552715/C | 400 | FERMATA U400 SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIVO RICOLLEGAMENTO TERMOCOPPIE PER DECOKING SU F101 | X | X | X | X | X | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 551655/C | 1000 | 1000P179CV RIBADERNATURA IN CAMPO E RIPRISTINO LANTERNA PREMISTOPPA VALVOLA(METTERE VALVOLA IN BYPASS INTERCETTATA E DEPRESSATA) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | COSTRUZIONE PRESSATRECCIA CON 2 SEMISFERE IN ACCIAIO ( PROVVISORIE IN ATTESA CHE LA VALVOLA VADA A REVISIONE ), PROVATA E MESSA IN ESERCIZIO A 12 KG SENZA PERDITA DAL PREMITRECCIA. | 18/09/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 532875/C | 800 | 800 - PCV121 RIPRISTINO FUNZIONALE VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO FILTRO RIDUTTORE E POSIZIONATORE | 10/04/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 536648/C | 700A | 10223752 700A - 07F219RC controllo e ripristino funzionalit | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA CORREZIONE DI ZERO | 14/05/2025 | MILLO |  | 10223752 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 517135/C | 300 | 300F009RC(TREAT GAS A F101)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 531750/C | BLENDING | BLENDING - S702 : Controllo funzionalita' valvola controllo temperatura TCV-702 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 522162/C | 100 | 100 - T263HA(INGRESSO D101A)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA TEMPERATURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLATO TERMOELEMENTO, SI NOTA CHE SUL POZZETTO TERMOMETRICO E' PRESENTE ACQUA E FALSA LA MISURA DI 20 GRADI CIRCA. ASCIUGATA ED ALLINEATA A DCS. | 15/01/2025 | TARASCIO/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 540938/C | 6500 | Ripristino funzionalita' lettore di badge | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 16/06/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 543499/C | 700 | 10226908 700: Controllo pressostato LUBE P101C pressostato7P101cSL | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LINEA TAPPATA. NESSUNA ANOMALIA SU PRESSOSTATO. RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 07/04/2025 | TARASCIO |  | 10226908 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 543685/C | 2200 BD | 10226981 22L301RC controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA PULIZIA CANDELIERE CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'. SI CONSIGLIA NUOVA INSTALLAZIONE DP (IN SOSTITUZIONE ONDA GUIDATA). | 09/07/2025 | TARASCIO/ALLEGRETTI |  | 10226981 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 549920/C | 100 | 100T107I(MANDATA P114A/B)CONTROLLO E ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 05/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 545834/C | 200 | 200F163(F,G. LIMITE BATTERIA) 200F033R(F.G. A F102) 200F008R (F.G. A F101)CONTROLLO DI TARATURA SU PORTATE | [5 empty] | INTERROTTO |  | X | X | 200F033R SOSTITUITO PERCHE' GUASTO. OK 200F008R AZZERATO ED ALLINEATO CON SALA CONTROLLO. 200F163R Azzerato ed allineato con sala controllo | 20/08/2025 | LOMBARDO SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 312611/S | BLENDING | BLENDING - verifica e ripristino funzionalità attuatore pneumatico sfioro P605 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO IP CONVERTER, FILTRO RIDUTTORE E MANOMETRI POSIZIONATORE RIPRISTINANDO LA FUNZIONALITA' | 05/05/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 523716/C | CVT | ripristino funzionalit Flexi Mix (Braccio12) - pulizia E.V. | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 526196/C | 100 | 100 - F101 CONTROLLO FUNZIONALITA VALVOLA VAPORE SOFFIATURA(VAPORE INTERCETTATO)-VALVOLA CLYDE- | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA | 17/02/2025 | MILLO F. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 531044/C | 700 | 700 - L204RC.PV: livello piatto di estrazione del taglio laterale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | REVISIONATO IN CANTIERE, SOSTITUITA TESTINA DA PNEUMATICA A ELETTRONICA | 02/03/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 548304/C | 1200 | 1200/3: RILIEVI DI PRESSIONE come indicati da ESE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 3 | 552275/C | 700A | 700A ripristino segnali JBTH6 CON SOSTITUZIONE CAVI E PASSERELLE | X | X | X | X | X | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 533186/C | 500 | 500 - 500F268RC (GPL A IMPIANTO 900) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA CON TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 16/04/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 521628/C | 2000 | 2000-PLC 1004 controllo funzionale pressostato ed allineamento con sala controllo | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 536118/C | 700A | 700A REVISIONE JB TH-6 SOLO SEGNALI DI TEMPERATURA GIA VERIFICATI | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 517890/C | 2600 | 2600X-1-X990V Controllo funzionale valvola ed allineamento con sala controllo | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 12/12/2024 | GARRO L. / GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 551711/C | 700 | area cantieri sud ripristino funzionale autoclave acqua cantieri MESSA IN SICUREZZA A CURA ESECUTORE | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | SOSTITUITO GALLEGGIANTE SUL SERBATOIO. COLLEGAMENTO ELETTRICO A CURA DEL SIG. ROSSITTO. | 18/09/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 549549/C | 1000 | 1000P501LA (OLIO LUBRIFICANTE P102A)CONTROLLO E TARATURA PRESSOSTATO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ALLARME RIENTRATO | 03/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 547118/C | 400 | 400-T102 RIMONTAGGIO SU PALINA ACCESSORI VALVOLE L 011CV- L020BV | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 529540/C | 1400 | 1400 - 14F016 PDL A CALDO SMOTAGGIO/RIMONTAGGI PER REVISIONE TAGLIO TIRANTI SPILLAGGI DA D106A D105B | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA | 12/03/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 540194/C | 500 | 500F018CV (ANTIPOMPAGGIO C 102) CONTROLLO E RIPRISTINO VALVOLA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | SCOLLEGATA PNEUMATICAMENTE PER SMONTAGGIO (MECCANICI) E SUCCESSIVA REVISIONE IN OFF.VALVOLE | 10/06/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 527952/C | 1200/2 | 10218827 1200/2 - controllo funzionale FCV302 SWS gas | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | LA VALVOLA NON SENTE LE PICCOLE PERCENTUALI, NON MOVIMENTABILE PER ESIGENZE DI IMPIANTO. | 28/04/2025 | CIANCHINO/SAGGIO |  | 10218827 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 529039/C | 200 | 200 - T029I TESTA T101 RIPRISTINO PRESSACAVO E CAVI DI TERMOCOPPIA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 17/03/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 545204/C | 2400 | 10227611 2400: VERIFICA E TARATURA 24L606RC | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NULLA DA SEGNALARE SUL LIVELLO TRASMESSO, FUNZIONANTE ED ALLINEATO AL VISIVO. IL LIVELLOSTATO DI ALTO L-607HA ERA IN ALLARME NON VERITIERO, CONTROLLATO E SISTEMATO. | 21/07/2025 | MILLO |  | 10227611 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 533804/C | 2200 BD | 18000153620 2200 C201S Scollegamento sonde per rimozione compressore | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 18/04/2025 | MILLO |  | 1800015 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 538877/C | BLENDING | BLENDING - Verifica funzionalità livellostato L109HA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 3 | 549852/C | 1200 | 10229855 1200: Z0H967BIC controllo e ripristino | X | X |  |  |  | EMESSO | [6 empty] | X | 10229855 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | BLENDING | 552934/C | 6200 | Controllo funzionalita' PRESSOSTATO P 302/A e ripristino staffaggio |  | X | X |  |  | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 536276/C | 1000 | 1000 - F270CV(CARICA DA IMP.500) CONTROLLO DI TARATURA E FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [5 empty] | SAGGIO/GIGLIUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 544428/C | 400 | 400FCV604 : RIPRISTINO FUNZIONALITA' | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 551773/C | 500 | 500F022CV RIPRISTINO TUBICINO VALVOLA ARIA STRUMENTI E CONTROLLO FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO POSIZIONATORE ED EFFETTUATE PROVE FUNZIONALI CON ESITO POSITIVO. | 19/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 544168/C | 1000 | 1000R150BV RIPRISTINO E CONTROLLO FINE CORSA DI APERTURA E CHIUSURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA DA SEGNALARE. | 14/07/2025 | GARRO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 541779/C | 1800 | 1800C102B SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO STRUMENTAZIONE PER REVISIONE PARTE POMPANTE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 530500/C | 500 | 500 - F052R - RIPRISTINO TRACCIE DI RAME PENZOLANTI E SISTEMAZIONE IN PASSARELLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547948/C | 700 | 700-1-APH100-F101N ripristino fotocellula bruciatore B | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523500/C | 1200/0 | Z0T970ABI.pv ((Temp. Met. Caldai tubi a) controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | NECESSITA PONTEGGIO. TEMPERATURA IN BAD. SKIN POINT GUASTA. POSSIBILE SOSTITUZIONE IN FERMATA | 06/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 551676/C | Blend | Sostituzione trasmettitore di livello Krohne L610_B | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | INSTALLATO NUOVO TX | 22/09/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 523747/C | 900 | 900 - F019RC (C3/C4 A RETE GAS)CONTROLLO E RIPRISTINO LOOP DI REGOLAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TARATA VALVOLA PNEUMATICA ED ESEGUITO ZERO SUL TRASMETTITORE DI PORTATA. | 30/01/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 534308/C | 500 | 500 - P005IC REGOLAZIONE LOCALE CONTROLLO E TARAURA SIA DEL REGOLATORE DI PRESSIONE E SIA DELLA VALVOLA(CONDIZIONE NECESSARIA PER EFFETTUARE L'ATTIVITA E METTERE IN BYPASS LA VALVOLA) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 524456/C | 1400 | 1400 - 14F009RC 2)Ripristino traccia vapore dello strumento e ripristino funzionalit | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RICOLLEGARE TRACCIATURA E FARE COIBENTAZIONE (CAVALLI) | 13/03/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 1 | 552781/C | 100 | 100K651A PASSAGGIO E POSA CAVI CON CABLAGGIO IN CASSETTA PER RIPRISTINO SISTEMA DI VIBRAZIONI | X | X |  |  |  | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 547625/C | Pontile | PTF6 - VRU : Controllo funzionalita' e allineamento con Sala Controllo di tutta la strumentazione FT - TT - PIC - PT - XV | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 539634/C | 1100 | 10224034 1100 - verifica DP FIL102-F103 (testo esteso). | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SPURGATI NUOVAMENTE LE PRESE SUL FIL-102.MISURA ATTENDIBILE, CONSEGNATO A ESE. | 30/06/2025 | PARTESANO/TARASCIO |  | 10224034 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 534310/C | 500 | 500 - P006IC REGOLAZIONE LOCALE CONTROLLO E TARAURA SIA DEL REGOLATORE DI PRESSIONE E SIA DELLA VALVOLA(CONDIZIONE NECESSARIA PER EFFETTUARE L'ATTIVITA E METTERE IN BYPASS LA VALVOLA) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 1 | 552792/C | 400 | 400C101A CONTROLLO PARZIALIZZAZIONE STRUMENTALE E SOSTITUZIONE TUBING DI ACCIAIO OLIO DI LUBRIFICAZIONE | X | X |  |  |  | RICHIESTO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 526508/C | BLENDING | ARCOM - montaggio e collegamento celle di carico Bilico Portineria ATB | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 22/02/2025 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 538283/C | CVT | CVT - Controllo e ripristino funzionalità valvola di radice XV del BR 53 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 526431/C | 300 | 300 - P218HA(DA D102 A E104)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PRESSOSTATO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  | X |  | SOSTITUITO PRESSOSTATO, RIFACIMENTO PRIMARIO IN ACCIAIO CON AGGIUNTA DI T E VALVOLA DI DRENO DA 1/2 POLLICE. | 24/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | BLENDING | 552481/C | 6400 | VERIFICA ANOMALIA TENUTA MP618B (X618B_A ) |  | X |  |  |  | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 522556/C | 700A | 10215297 07P620V controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10215297 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 539429/C | BLENDING | Verifica funzionalità livellostato L609HA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 515104/C | 900 | 900P110BL(TENUTA POMPA P110B) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 13/11/2024 | SPINALI/PUGLIARES |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 550665/C | 100 | 100P329SD(BASSO DELTA P ASP./MAND. K651A)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PRESSIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | STRUMENTO PNEUMATICO GUASTO. MONTATO PRESSOSTATO DIFFERENZIALE , ALLINEATO CON SALA CONTROLLO. | 11/09/2025 | SPINALI/LOMBARDO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 524001/C | 700A | 700 - F224R RIFACIMENTO PRIMARI E CONTROLLO E RIPRISTINO MISURATORE DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA RILOCAZIONE NUOVO STRUMENTO CON RIFACIMENTO PRIMARI (ESEGUIRE SMONTAGGIO PRIMARI VECCHI) SI PROSEGUE CON PDL 525806/C | 12/02/2025 | MILLO/CAVAGNACCHI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 310184/S | BLENDING | BLENDING - Controllo regolatore scarico salamoia FIL 102 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [5 empty] | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 537766/C | 700A | 10224188 700A - D202 controllo funzionale LIVELLI ACCUMULATORE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LIVELLI CONTROLLATI, NULLA DA SEGNALARE. | 28/05/2025 | SPINALI/BAUDO |  | 10224188 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 518562/C | 2000A | allineamento strumenti e valvola tramite PLC e sala controllo, attivit in assisstenza ad Automation service | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 539641/C | 200 | 200 - T010HA(USCITA PASSO 1 F101)CONTROLLO LOOP DI TEMPERATURA E ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 532174/C | 1100 | 10215991 1100 - T007R(TEMPERATURA ME108) controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10215991 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 533989/C | 1000 | 1000 - L114CV SMONTAGGIO/MONTAGGIO VALVOLA PER REVISIONE (CONTROFLANGIARE AGGIUNGEDO DRIP RING) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 543532/C | 1000 | 10226915 controllo funzionale del livello L114RC imp.1000 D111 | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA SUL LIVELLO. | 07/04/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 520425/C | 100 | 100 - 100L036HA RIPRISTINO E CONTROLLO LIVELLOSTATO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 20/12/2024 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 518163/C | 1200M | 1200M-Necessita il solo ripristino del sistema di flussaggio off-site PSVcon azoto | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 27/11/2024 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 526937/C | 600 | 600 - L012I (D112 VENT GAS) RIPRISTINO MISURA DI LIVELLO PREVEDERE IL RIEMPIMENTO PRIMARIO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATO CON BYPASS LEGGERMENTE SPUNTATO, E CON MANICHETTA SU PRESA POSITIVA. RIPRISTINATO BATTENTE, CONTROLLO FUNZIONALE, ALLINEATO CON SALA CONTROLLO. | 26/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 545575/C | 700 | 10227790 - 700: VERIFICA 07T165I | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NULLA DA SEGNALARE . |  |  |  | 10227790 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 545174/C | 200A | 200AF379RC (CARICA LIQUIDA A FORNO) CONTROLLO DI TARATURA STRUMENTO DI PORTATA(METTERE MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 534887/C | 500 | 500 - F003RC(CARICA A E-101))CONTROLLO DI TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | VALVOLE DOPPIE D'INTERCETTO NON FANNO TENUTA. LEGGERA PERDITA DI PRODOTTO SU PREMITRECCIA VALVOLA NEGATIVA. NECESSITA PONTEGGIO PER SOSTITUZIONE GRUPPO BYPASS E PRIMARI. | 05/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 524058/C | CVT | CVT - Verifica taratura Flexi Mix IB1 additivo ROSSO su BR45 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 537734/C | 500 | 500 - F018RC ANTIPOMPAGGIO C102 MANDATA CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PERMESSO CANCELLATO |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 532170/C | 1200/M | 10215992 1200/M - ZMF716R.PV (Vapore bassa maxi) controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | STASATA T DEL BARILOTTO. INSERITO, OK. | 26/05/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  | 1021599 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 525903/C | 500 | 500 - L014RC (E114) E CONTROLLO FUNZIONALITA E TARATURA LIVELLO CON ALLINEAMENTO SALA CONTROLLO | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | SERVE PONTEGGIO PER ACCEDERE ALLA TESTINA DI LIVELLO ( CIRCA 3MT) | 17/02/2025 | MILLO/TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 537249/C | 500 | 500 - F163R(VAPORE MS a L.B.)CONTROLLO DI TARATURA E RIPRISTINO FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | AZZERATO STRUMENTO. IL TX E' BIDIREZIONALE CON F161R,. LA MISURA E' NEGATIVA ( mm-50 in riferimento, e mm 50 sul F161R ). CONSEGNATO OK | 20/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 538500/C | 2200 | 2200 adeguamento nuova linea di AZOTO PER ANALIZZATORI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | COSTRUZIONE E POSA MT 20 ACCIAIO DA 12mm | 28/05/2025 | DE LUCA/MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 528044/C | BLENDING | controllo e ripristino funzionalita' loop di regolazione polmonazione azoto scarico a Blow Down | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LE VALVOLE DI AZOTO, INGRESSO E USCITA FUNZIONANO REGOLARMENTE. LA VALVOLA DI INGRESSO, NONOSTANTE SIA COMPLETAMENTE CHIUSA, TRAFILA. SI CONSIGLIA LA REVISIONE. | 04/03/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 547685/C | 1000 | 1000F114BRC(PASSO 2 F102)CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA DI PORTATA METTERE I MOS PRIMA DI INIZIARE L'ATTIVITA | [5 empty] | INTERROTTO |  | X | X | STRUMENTO OK, SERVE PONTEGGIO PER STASATURA PRESA NEGATIVA | 19/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | BLENDING | 552473/C | 6500 | Controllo funzionalita' livello serbatoio cherosene |  | X |  |  |  | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 1 | 552918/C | 200 | 200F008R(FUEL GAS F101) 200F033R(FUEL GAS F102)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTI DI PORTATA | X | X |  |  |  | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 532258/C | 700 | 10221625 700 - 07F031 ripristino funzionalit | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10221625 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 537584/C | BLENDING | Controllo e ripristino alimentazione Testata Vega BR41 | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520058/C | 1200/1 | 1200-1-F101 CONTROLLO FUNZIONALE FOTOCELLULA e Z1L301SH risulta essere in allarme. | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SI PROSEGUE ATTIVITA' CON PDL SPECIFICI: 520152/C E 520153/C | 16/12/2024 | PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 536722/C | BLENDING | BLENDING - controllo funzionalit PI001 - OL 7 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 539037/C | 1000 | 1000P122CV SEPARATORE A.P. D104 CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 30/05/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 317310/S | Pontile | controllo funzionalità livello LD102A barilotto slop | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 546584/C | 600 | 600- F002CV SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO VALVOLA PER REVISIONE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528549/C | 1400 | 1400 - L006RC CONTROLLO E VERIFICA PRIMARI LIVELLO ACCUMULATORE DI CARICA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | L006R - RIPRISTINATO L006RC - REVISIONATO IN CANTIERE E RIMONTATO | 09/04/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528558/C | 1400 | 1400 - 14 F201RC-L201RC CONTROLLO E VERIFICA PRIMARI STRUMENTAZIONE E203 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA | 13/03/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 540740/C | 2000A | 2000A-0-P701CV Smontaggio /Rimontaggio bonnet valvola per pulizia gabbia + controllo funzionale ed allineamento con sala controllo | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | ODC DEDICATO: 5400256149 PROGRAMMATO TCL TGO DAL 23 AL 27/06 |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 3 | 552855/C | 700 | 10231088 700: RIPRISTINO CHIUSURA STAGNA CASSETTA STRUMENTALE |  | X | X | X | X | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 522910/C | 600 | 600 - P108B SOSTITUZIONE MANOMETRO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA SOSTITUZIONE MANOMETRO | 22/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 519017/C | 2000 | 2600 X751V smontaggio rimontaggio Valvola + controllo funzionale ed allineamento con sala controllo | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 522091/C | 1200/3 | 1200/3 - controllo funzionale FR401 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO CONTROLLO | 24/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 529835/C | 1400 | 10217184 1400 - LCV004 controllo funzionale ed eventuale smontaggio/rimontaggio per revisione valvola | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | ATTESA ESE PER SMONTAGGIO |  |  |  | 10217184 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 529962/C | 1200/3 | 1200/3 - ripristino batteria quadro locale, compresa sostituzione pulsante di emergenza, apertura cassette per sostituzione lampade e pulizia, ripristino passerelle e fascettatura cavi con Piastre metalliche, e rifacimento tettoia della stessa. | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PITTURATA INTERA STRUTTURA, APERTE CASSETTE PER SOSTITUZIONE LAMPADE E PORTALAMPADE GUASTE | 15/04/2025 | GUARINO/CAVAGNACCHI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 548459/C | 300 | 300F001R(CARICA DA STOCC. A D101)CONTROLLO E TARATURA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PRIMARI TAPPATI, ESEGUITA STASATURA E SOSTITUITA BARRIERA | 27/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 549160/C | 1000 | 1000R167BV CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA (NON VA OLTRE IL 30%) | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | DA SMONTARE VALVOLA PER REVISIONE | 29/08/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL | X |  |  | AREA 3 | 544235/C | 1200 | SD 1200/4 - controllo ed eventuale stasatura di FT301 (CARICA MEA) - FT302 (CARICA SWS A F101) - FT306 (SPILL. MEA A F101) - FT307 (SPILL MEA GAS B103) | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | FERMATA 1200/4 |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 549582/C | 1200 | 1200M-R202 scollegamento termo coppie | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | ESEGUITO SCOLLEGAMENTO | 05/09/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 524753/C | 1200/4 | 1200/4 - controllo Livellostati D101 e D102 Linea 4 | [5 empty] | INTERROTTO | X | X |  | PONTEGGIO REALIZZATO, IN ATTESA ESE PER BONIFICA STRUMENTI. | 06/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 549121/C | 2200 BD | 10229589 22L201RC controllo funzionale | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 10229589 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 525250/C | 200A | 200A - E302A SCOLLEGAMENTO/RICOLLEGAMENTO TERMOCOPPIE E SISTEMAZIONE CAVI PER MANUTENZIONE SCAMBIATORE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' CONCLUSA - CHIUSO |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 550426/C | 700 | 10230089 -10230090 700: mtz 07T640A/B - 700: verifica 07T634A/B controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLATE N 4 TEMPERATURE CON CONVERTITORE mV/mA IN CAMPO. SI NOTA CHE LE 3 TEMPERATURE T634A-T634B-T640A SONO DISTANTI CIRCA 50CM E LA T640A DISCORDA DALLE ALTRE 2 DI 20°C. IL CAMPO DELLE TC E' 0-400, MENTRE LA T640A E' SBAGLIATO 0-450°C. VIENE CORRETTO IL CAMPO, ALLINEATE TUTTE LE MISURE A DCS. LAVORO TERMINATO. LA T640B HA UN POZZETTO TERMOMETRICO LONTANO DALLE 3 IN QUESTIONE, QUINDI HA MISURA DIVERSA. | 12/09/2025 | MILLO/GARRO |  | 10230089 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 534568/C | BLENDING | BLENDING - ripristino sistema di gorgogliamento braccio di carico lato mare BR302-B | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITA ELETTROVALVOLA GUASTA | 28/04/2025 | RICIPUTO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 518595/C | 2000A | SOSTITUZIONE TERMOCOPPIE SCARICO TURBOGAS (TTXD1-4/6/8/10//12/14 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 543964/C | 1200 | 1200-MAX E OFF SITE CONTROLLO RIPRISTINO E MOVIMENTAZIONE KV e HIC. | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | KV 757 A.C. LA VALVOLA NONOSTANTE LA STRUMENTAZIONE FUNZIONI PERFETTAMENTE NON VA IN CHIUSURA. BLOCCATA. K.V. 756 A.A. VALVOLA BLOCCATA CHIUSA IN VOLANTINO, NON E' POSSIBILE PROVARLA. | 29/07/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 524414/C | 900 | 900 - F014R(FONDO T102 A STOCK)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | STRUMENTO TROVATO CON BY-PASS SPUNTATO. ESEGUITA STASATURA PRESA NEGATIVA. INSERITO_OK | 04/02/2025 | MILLO/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 520993/C | 100 | POT DI ASPIRAZIONE K651A/B (CONTROLLO LIVELLI) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 30/12/2024 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 519589/C | 1800 | 1800: controllo termocoppie flussaggio compressore (18T436A e 18T436B). C101 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA | 16/12/2024 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 528662/C | 200 | 200 - P104BL (AVARIA TENUTA POMPA P104B )CONTROLLO E RIPRISTINO ALLARMI TENUTA POMPE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 11/03/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 2 |  | AREA 3 | 539111/C | 800 | 10218060 800 - ripr. Funzionalit LCV150 VALVOLA SPURGHI CONTINUI CALDAIA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITI RELE' PNEUMATICI SU REGOLAZIONE LIVELLO/VALVOLA, SOSTITUITO RICEVITORE 3-15 PSI, SOSTITUITI MANOMETRINI FILTRI RIDUTTORI VALVOLA/LIVELLO. LA REGOLAZIONE E' IN AUTOMATICO. | 23/04/2025 | OGNISANTI |  | 10218060 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 532254/C | 700 | 10221627 700 - L011I (Livello HC D104) controllo e ripristino | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TARATO LIVELLO LOCALE | 08/04/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  | 1022162 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 313874/S | BLENDING | BLENDING - Ripristino gruppo manometrico mandata pompa P320B | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 545461/C | Blend | SALA POMPE ADDITIVI P1141C RIPRISTINO FUNZIONALITA FINE CORSA XV 39A(MAN GASOLIO 2) XV38A(MAN GASOLIO 1) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 519128/C | 2200 | 2200 D101A - L522R CONTROLLO LIVELLO RIMANE A FONDO SCALA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 05/12/2024 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 530250/C | 1200/M | 10220499 1200/M - RIPR FOTOCELLULA F201 MAXI- | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 1022049 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 549546/C | 1000 | 1000L252HA (D119) CONTROLLO E RIPRISTINO LIVELLOSTATO | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | NECESSITA PONTEGGIO PER INTERCETTARE RADICI | 03/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 536759/C | 1000 | 1000 - Controllo strumentazione pro lavaggio colonna T101,10L121HA (alto livello interfase D121).interfacciarsi con sala controllo prima di iniziare attivita'. | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 528474/C | 200 | 200F150R ELIMINAZIONE PERDITA DI VAPORE CON RIFACIMENTO TUBING BARILOTTI DI RIEMPIMENTO IN PROSSIMITA FLANGIA TARATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLE DI RADICE BLOCCATE. | 10/03/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 309652/S | 6500 | Ripristino funzionalità lettore di badge | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 23/01/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 534058/C | 700A | 10215887 700A - PCV212 non apre oltre il 20% ripristino funzionalit LOOP di regolazione | [5 empty] | DA CHIUDERE | X |  |  | ELIMINATA DALLA PROGRAMMAZIONE |  |  |  | 10215887 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 526843/C | 100 | 100 - 01F023RC SOSTITUZIONE STRUMENTO E RIEMPIMENTO BARILOTTI CON GLICERINA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' CONCLUSA, AGGIUNTO TX E COSTRUITA STAFFA PER ANCORAGGIO | 25/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 522335/C | 1200/0 | 1200/0 - H967BIC -sblocco valvola carica F901/B | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 526779/C | 200 | 200 - 200L353CV (T301) RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA NON CHIUDE OLTRE IL 30% | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO I/P CONVERTER, SBLOCCATA VALVOLA CHE RIMANEVA AL 20%, TARATA E ALLINEATA CON SALA CONTROLLO. | 20/02/2025 | MILLO/GARRO L. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 549771/C | 700 | 10229802 - 700: RIPR 07T160I controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10229802 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528799/C | 700A | 700A - FCV201 SERRAGGIO PREMITRECCIA E PROVE FUNZIONALE CON SALE CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 518009/C | 300 | 300F150R CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTATA VAPORE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 26/11/2024 | SPINALI/PUGLIARES |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 515112/C | 900 | L020RC (LIVELLO INTERFASE D105B) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 523625/C | 700 | 700 - T614I CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SKIPOINT GUASTA ALL'INTERNO DEL FORNO, DA SOSTITUIRE IN FERMATA. | 27/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 523951/C | 600 | 600 - T002R(ZONA FLASH T101)CONTROLLO E RIPRISTINO TEMPERATURA | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | DOPPINO O TERMOELEMENTO IN CORSO. SI NECESSITA PONTEGGIO CIRCA 20 MT PER TERMOELEMENTO. | 30/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528949/C | 1200/1 | 1200/1 - Z1L501IS / Z1L502IS CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LIVELLI ENTRAMBI TAPPATI. STASATI | 13/03/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 527945/C | 1200/1 | 1200/1: ELIMINAZIONE PERDITA VAPORE DA TRACCIA E SOSTITUZIONE CONDENSINO D101 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ELIMINATA PERDITA | 03/03/2025 | MILLO/TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 552675/C | 100 | 100F024RC(RESIDUO A U600)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | TERMINATA |  |  |  | Attrezzatura: Strumento di Misura - **Tipo_misura:** Portata - **Azione_eseguita:** Taratura / Calibrazione Regolati flussaggi e ripristinata traccia di vapore. |  | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 523553/C | 100 | 100 - 100P452RC (T301) CONTROLLO E RIPRISTINO PRESSIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO TRASMETTITORE DI PRESSIONE CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' | 28/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 529414/C | 200A | 200A - L353CV (MEA T301)SMONTAGGIO/MONTAGGIO PER REVISIONE VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 545499/C | 400 | 400L011IC LIVELLO T102 CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE PARTENDO DALLA VALVOLA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | LA VALVOLA REGOLATRICE AVEVA IL LINK DEL POSIZIONATORE STACCATO. RIPRISTINATO, LOOP IN REGOLAZIONE. | 23/07/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 531642/C | 600 | 600 - F016CV( VAPORE SESTO PASSO F101)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LA VALVOLA NON CHIUDEVA OLTRE IL 50%, LUBRIFICATA, NON VA OLTRE IL 15% VERSO LA CHIUSURA. PROVATA CON ARIA DI RETE, NESSUN MIGLIORAMENTO. SE SI VUOLE LA TOTALE CHIUSURA, DEVE ANDARE A REVISIONE. | 31/03/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 535536/C | 1000 | 1000 - F114ARC F114BRC (CARICA PASSO 1 F102)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA (INSERIRE MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | STRUMENTI DI PORTATA TROVATI PARZIALMENTE TAPPATI, PROVA DI STASATURA CON POMPA ALTA PRESSIONE. SERVE PONTEGGIO PER ARRIVARE SULLE RADICI.( IN ATTESA DI COSTRUZIONE SAIT) | 07/05/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 543808/C | 2200 BD | 10227021 2200: 22L518R ripristino | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUN INTERVENTO, ANNULLATA RICHIESTA INTERVENTO |  |  |  | 10227021 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 535528/C | 1200/3 | 1200/3 - SCOLLEGAMENTO/RICOLLEGAMENTO TERMOCOPPIE E PIROMETRI OTTICI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI TERMOELEMENTI E PROVE DI ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | DA SOSTITUIRE BARRIERA T401B |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 532211/C | PONTILE | PONTILE - verifica e ripristino funzionalita' trasmettitore di livello barilotto slop | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 517894/C | 2600 | 2600X-1-X753V Smontaggio Rimontaggio valvola XV e montaggio rimontaggio valvola manuale + movimentazione +controllo funzionale ed allineamento con sala controllo | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | MOLLA GUASTA. SOSTITUITA | 11/12/2024 | GARRO L. / GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 534889/C | 500 | 500 - F004RC(MANDATA P101)CONTROLLO DI TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA. | 05/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 536439/C | 100 | 100 - K651A RIMONTAGGIO E MESSA IN SERVIZIO SONDA DI VIBRAZIONE 01VBMABI(LATO SR) | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | ESEGUITA SOSTITUZIONE SONDA CONNETTORE RIMANE IN FAULT PER PROBLEMA SCHEDA DI ACQUISIZIONE SCHEDA | 15/05/2025 | SPINALI/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 549357/C | Pontile | Controllo, ingrassaggio e ripristino funzionale valvola XV01-6 in PTF 6 (bloccata) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 548944/C | 900 | 900F003RC(RIFLUSSO T101 SPLITTER C3/C4)controllo loop di regolazione partendo dalla portata | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA | 28/08/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 523172/C | 200A | 200 T361I(TEMPERATURA FASE LIQUIDA D301)CONTROLLO E ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  | X |  | INVERSIONE DI POLARITA' SUL TERMOELEMENTO, NECESSITA PONTEGGIO PER ACCEDERE. MISURA OK DA INFO NASELLI | 23/01/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520331/C | 800 | 800: PCV102 (F.G. ai piloti) si muove a scatti. | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TARATO REGOLATORE E CONSEGNATO AD ESERCIZIO | 17/12/2024 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 533488/C | 1200 | ZO BM901B SOFFIANTE RIPRISTINO TEMPERATURA ZOT934I | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 16/04/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 532172/C | 1200/M | 10215992 1200/M - ZMF718R(tail gas a MAXI sulf) controllo funzional | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | TURBINETTA |  |  |  | 10215992 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 514368/C | 700 | 700 Ripristino termocoppia 07T040I uscita fondo D102 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO SERRAGGIO FILI IN CAMPO. | 21/11/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 2 |  | AREA 3 | 544285/C | 2200 | 10211871 2200 - 22F301RC controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA DA SEGNALARE. STRUMENTO DOPPIO CON F302I, TRASMETTONO LA STESSA IDENTICA MISURA. | 15/07/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  | 10211871 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 545446/C | 1000 | U1000: MC101A - Montaggio struttura di raffreddamento da montare elettrico | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | COSTRUITO ANELLO DI RAFFREDDAMENTO SUL COMPRESSORE | 24/07/2025 | DE LUCA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 310218/S | 1300 | 1300 - Controllo taratura e ripristino funzionalità F265B_T | [5 empty] | DA CHIUDERE | [5 empty] | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 548725/C | 1000 | 1000RF123RC (FONDO T102)CONTROLLO DI TARATURA PORTATA(A VALVOLA CHIUSA DA PORTATA) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 26/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520843/C | 800 | 800-1-P112CV controllo LOOP di regolazione locale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 544772/C | 1400 | 1400L201RC (LIV.CONDENSATO A E203)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO STRUMENTO | 17/07/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 551810/C | Blend | verifica e ripristino funzionalit pressostato | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | APERTA VALVOLA INTERCETTO PRESSOSTATO. | 22/09/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 546734/C | 700 | 10228362 700: MTZ PRC001-controllo e ripristino funzionale | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 10228362 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 532510/C | BLENDING | BLENDING - Assistenza strumentale per manutenzione Flexi Mix Rampa 6 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 531724/C | 1200/1 | 10221383 1200/1 - AVVISO PR1- SOSTITUZIONE PRIMARIO FT301 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 1022138 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 317893/S | 7000 | Controllo taratura pressostati barilotti aria dei compressori C1 e C2 Diesel Pontile | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 545173/C | 200A | 200AF390RC (CARICA LIQUIDA A FORNO) CONTROLLO DI TARATURA STRUMENTO DI PORTATA(METTERE MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 517138/C | 400 | 400F611R(H2O LAV. E105)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA'.METTERE IL MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA' | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 19/11/2024 | SPINALI/PUGLIARES |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 537441/C | 6500 | Revisione attuatore pneumatico XV BR41 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 20/05/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 519097/C | 2200 | 2200-D301 CONTROLLO E RIPRITINO CON EVENTUALE SMONTAGGIO LIVELLI L 301/302/303 /305 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SU L303T ( Lato idrocarburi ) E' STATO INSERITO DP: ANDAMENTO P&I NELLA NORMA SU L305T ( Lato H2O ) E' STATO INSERITO DP: ANDAMENTO P&I NELLA NORMA | 02/01/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 536116/C | 1000 | 1000 - COLONNA T101 CONTROLLO L121HA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | PRIORITARIO |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 552003/C | 500 | 500F161R (VAPORE MS DA L.B.)CONTROLLO DI TARATURA ED EVENTUALE RIPRISTINO FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SUL TRASMETTITORE NON SI EVIDENZIANO PROBLEMI. LO STRUMENTO MESSO A PROCESSO SI NOTANO DELLE PENDOLAZIONI DELLA MISURA NOTEVOLI, LE STESSE CHE SI NOTANO SULLA PORTATA F163R CHE HA COME SERVIZIO MS DA LIMITE BATTERIA. ENTRAMBI UTILIZZANO LA STESSA FLANGIA TARATA CON 4 PRIMARI E BARILOTTI DIVERSI. | 23/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 529765/C | 100 | 100 - H101A (B101A) CONTROLLO E RIPRISTINO SERVOMATORE DOPO AVER BLOCCACCATO MECCANICAMENTE LA SERRANDA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 18/03/2025 | GARRO L. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 541705/C | 1200 | IMP.1200MAXI F201 RIPRISTINO FUNZIONALITA FOTOCELLULA DOPO STASATURA DEL CANOTTO OTTICO | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 535285/C | 1000 | 1000 - L114RC(D111)CONTROLLO DI FUNZIONALITA MISURA DI LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | IL LIVELLO E' FUNZIONANTE, DRENATO E PROVATO. IL PROBLEMA DERIVAVA DA IMPIANTO BALLERINO, CHE FACEVA SPOSTARE I LIVELLI DA 0 A 100, RISOLTO IN SERATA DA SALVATORE CICCIO, C.T. | 05/05/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 543775/C | 500 | 500P206SH(VALVOLA DEL.ATTIVATA C103B)05P504SH(VALVOLA DEL. ATTIVATA C101)CONTROLLO ED EVENTUALE RIPRISTINO PRESSOSTATI | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 539159/C | 1200/M | 10217843 Ripristino sistema degasaggio linee zolfo-Imp.1200/M-controllo e ripristino funzionalita' misuratore di portata F901T (Port vap eiet MXSULF) | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | CAPOTURNO NON APRE PDL | 18/07/2025 | MILLO |  | 10217843 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 549677/C | 100 | 100F083I(VN PRELEVATA DA STOCCAGGIO)CONTROLLO E TARATURA E RIPRISTINO PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 543931/C | 6500 | Ricerca e ripristino guasto su testata Vega BR 31 | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 526588/C | 400 | 400 - 04F227T_BAD 04F225T_BAD verifica simulazione di portata se rientrano dal BED | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO AZZERAMENTO SULLE DUE PORTATE, ALLINEATE A DCS, OK. | 20/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 527365/C | 100 | 100 - 01F023RC montaggio staffa di sostegno su nuovo strumento | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 533917/C | 200A | 200A - L357SL BLOCCO BASSO LIVELLO D302 CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA LIVELLOSTATO(ATTUARE AZIONI PER NON CHIUDERE B352V) | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | VALVOLA DI RADICE POSITIVA CON STELO ROTTO, IMPOSSIBILE DA INTERCETTARE | 23/04/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 523502/C | 1200/0 | Z0F905AI(VAPORE PRODOTTO MAXI) controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TX CORRETTO DI ZERO, ALLINEATO CON SALA CONTROLLO. | 05/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 312614/S | BLENDING | BLENDING - verifica e ripristino funzionalità attuatore pneumatico sfioro P603B | [5 empty] | DA CHIUDERE | X |  |  | CONTROLLO VALVOLA NON ESEGUITO PER POMPA IN MARCIA | 05/05/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 537662/C | 1200 | 1200/1 P10SL CONTROLLO E RIPRISTINO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 21/05/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 540512/C | 500 | 500F012I SPURGO SODA T103 CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTAT | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 12/06/2025 | MILLO/GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 534462/C | 900 | 900 - F024R(CARICA TOTALE T101) RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO STRUMENTO GUASTO, ALLINEAMENTO MISURA CON SALA CONTROLLO | 30/04/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 532022/C | 1200/3 | 1200/3 - SMONTAGGIO N4 STAZIONCINE MANUALI f101/102 ed adattamento e modifiche di adattamento nuovi PIC locali | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIMONTATI PIC TARATI | 07/04/2025 | MILLO/CAVAGNACCHI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 526992/C | PONTILE | PONTILE - Controllo e ripristino funzionalita' valvola regolatrice (attualmente bloccata chiusa) | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | VALVOLA DA REVISIONARE | 24/02/2025 | GARRO L. |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 539640/C | 200 | 200 - F211R(C.W AD E107A/B)CONTROLLO DI FUNZIONALITA E TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | STRUMENTO TROVATO INTERCETTATO DALLE VALVOLE DI RADICE. PER POTERVI ACCEDERE SERVE PONTEGGIO DI CIRCA 10MT. SITUATO NEI PRESSI DI FCV016. | 09/06/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 525380/C | 1100 | 1100 - D102 controllo allarmi alto e altissimo livello (11L004SH 11L005HA) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 522949/C | 500 | 500 - F034CV CONTROLLO LOGICA DI BLOCCO ED EVENTUALE RIPRISTINO ELETTROVALVOLA DI BLOCCO VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PRIORITA' ESE: 1 |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 521569/C | 700 | 700: L006LA (livello locale T02) ripristino livello e loop di regolazione | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO ESEGUITO, SI RISCONTRAVA SPORCIZIA ALL'INTERNO. | 17/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 540759/C | 600 | 600F031CV(RESIDUO A QUENCH T101)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 13/06/2025 | GARRO L. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 537124/C | 1000 | 1000 - Ripristino armadio compressore C101 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 545215/C | 300 | 300P006CV(FUEL GAS F101)RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA DA SEGNALARE, TCL NASELLI A CONOSCENZA | 22/07/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 528688/C | 2000 | 2000 - SG101 ASSISTENZA AVVIAMENTO CALDAIA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523480/C | 1200/3 | 10215992 1200/3 - Z3T502R.PV(1 letto catalitico R101 L3) controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10215992 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 538116/C | 800 | 10222780 800 - L109CV CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE ED EVENTUALE SMONTAGGIO PER REVISIONE VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLA RIMONTATA IN CAMPO | 17/06/2025 | SAGGIO |  | 1022278 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 514818/C | 100 | P302A - SONDA DI VIBRAZIONE 01V470I | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITA, OK |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 3 | 546791/C | 1800 | 10228396 1800: 18F007RC ripristino funzionalit | X |  |  |  |  | EMESSO | [7 empty] | 10228396 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 546213/C | 600 | 10228111 - IMP. 600 Si richiede taratura strumenti di pressione per monitoraggio letto di lavaggio: taratura P510R/P521R/P119I/DP513I | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 537255/C | 1000 | 1000 - P137RC (PRESSIONE SEPARATORE ASP.2 STADIO)CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE A CAUSA OSCILLAZIONE DELLA MISURA PARTENDO DALLA VALVOLA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 542710/C | 800 | 10226577 800: RIPR E CONFIG FLUSSIMETRI MC101A SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PER REVISIONE | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | IN ATTESA RICAMBIO | 10/07/2025 | MILLO |  | 10226577 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 547593/C | Pontile | Scollegamento strumentale E.V. e posizionatore della Valvola PIC 01-06 VRU PTF 6 | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 517838/C | 300 | 300T064RC(USCITA DSH-101)CONTROLLO E RIPRISTINO TEMPERATURA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528162/C | 1200/3 | 1200/3 - T405CV SCOLLEGAMENTO/RICOLLEGAMENTO ELETTROPNEUMATICO VALVOLA PER REVISIONE E PROVE FUNZIONALI | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 513657/C | 100 | F169Q CONTATORE SODA PER REVISIONE IN OFFICINA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | IN ATTESA DI RIMONTAGGIO ( CORPO GUASTO) |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 549773/C | 800 | 800-1-F166I STRUMENTO DI NUOVA GENERAZIONE VERIFICARE INSIEME AL TCL DI REPARTO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 548303/C | 1100 | 10229177-10229176 - 1100- misuratori di portata 11F011-11F012 | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | EFFETTUATA ASSISTENZA PONTEROSSO PER SCOVOLATURA PRESE DI RADICI F012 EFFETTUATA PRESA VISIONE PONTEGGIO F011. | 17/09/2025 | TARASCIO |  | 10229177 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 535531/C | 1200/M | 10215992 1200/M - ZMF728(azoto di flussaggio off-site)controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | STRUMENTO IN PESSIME CONDIZIONI CON CAVO BRUCIATO E GRUPPO BYPASS DA RIFARE EXNOVO. PER VALVOLE DI RADICE SI NECESSITA DEL PONTEGGIO. | 15/12/2024 | SPINALI/PARTESANO |  | 10215992 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 309196/S | BLENDING | BLENDING - Controllo funzionalità pressostati differenziali (Filtri Pompe) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 15/01/2025 | RICIPUTO/RIZZA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 539448/C | BLENDING | Verifica funzionalità livellostato L621HA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 25/08/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 548598/C | 800 | 800-F139R RIFACIMENTO PRIMARI E SUCCESSIVO CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 27/08/2025 | DE LUCA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 547630/C | Pontile | PTF1 - VRU : Controllo funzionalita' e allineamento con Sala Controllo di tutta la strumentazione FT - TT - PIC - PT - XV | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 507188/C | 1800 | L405I Livello D116 | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | SERVE PONTEGGIO PER ACCEDERE ALLA TESTINA DI LIVELLO | 15/10/2024 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 1 | 552712/C | 400 | FERMATA U400 SCOLLEGAMENTO ELETTROPNEUMATICO E SUCCESSIV0 RICOLEGGAMENTO CON ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO VALVOLE F604CV F607CV PER REVISIONE.CARICO E SCARICO VALVOLE A BORDO STRADA IMPIANTO | X | X | X | X | X | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 532930/C | 900 | 900 - F004R SOSTITUZIONE CAVO SECONDARIO E RIFACIMENTO CONDUIT TRA STRUMENTO E CASSETTA JB E2 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | COSTRUZIONE E POSA TUBO CONDUIT E PASSAGGIO DOPPINO DA CHIUDERE | 15/04/2025 | CAVAGNACCHI/MANSERVIGI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 548424/C | 200 | 200P011CV SMONTAGGIO/MONTAGGIO VALVOLA PER SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO TUBING PER COLLEGAMENTO PNEUMATICO CON RELATIVE PROVE DI FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 551725/C | 1000 | 1000 TESTA T101 10P180SH SOSTITUZIONE PRESSOSTATO DI BLOCCO PER CAMBIO SET DI INTERVENTO ,10P180HA TARATURA PRESSOSTATO DI ALLARME PER CAMBIO SET DI INTERVENTO(INSERIRE MOS PRIMA DI INIZIARE L'ATTIVITA) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | 10P189SH SOSTITUZIONE PRESSOSTATO DI BLOCCO PER CAMBIO SET DI INTERVENTO ,10P180HA TARATURA PRESSOSTATO DI ALLARME PER CAMBIO SET DI INTERVENTO. | 19/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 520325/C | 200 | 200F211R CONTROLLO DI TARATURA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | PRIMARI BUCATI E VALVOLA DI RADICE CHIUSA. NECESSITA PONTEGGIO (STRUM. NEI PRESSI DI FCV016). DA VERIFICARE BARRIERA. | 18/12/2024 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 526467/C | 800 | 800 - ELIM PERDITA DA FCV120 | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | LA VALVOLA E' DA SMONTARE E REVISIONARE | 19/02/2025 | GARRO L./GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 521609/C | 1200/1 | 10214536 1200: Linea 1 F101 inserimento termocoppia sacrificio | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 10/01/2025 | SPINALI |  | 1021453 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 512975/C | 700 | F220RC - SIGLA A DCS 07F220B | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | F220BR: PROBLEMI NELLA MISURA AL DCS PER DOPPINO DA TX A JB IN DISPERSIONE. DA PROGRAMMARE LA SOSTITUZIONE IN FERMATA. F220AR: VALVOLA INTERCETTO POSITIVA NON FA' TENUTA. | 17/10/2024 | SPINALI/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 545624/C | Blend | SALA POMPE ADDITIVI P1141E/F SMONTAGGIO /MONTAGGIO PER REVISIONE SERVOMOTORE XV47 XV48 XV49 XV50 | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 536907/C | 400 | 400 - 400T700/703R CONTROLLO TEMPERATURE ED ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 1 | 552707/C | 400 | FERMATA U400 SCOLLEGAMENTO E SUCCESSIV0 RICOLEGGAMENTO ED EVENTUALI PROVE DI FUNZIONALITA 04F604A/B/C 04F607A/B/C CARICA GASOILIO PASSO 1 E 2 | X | X | X | X | X | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 539432/C | BLENDING | Verifica funzionalità livellostato L611HA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 533704/C | 500 | 500 - colonna T103 sostituzione colonna- Sistemazione cavi e passerelle/conduit strumentali propedeutiche per attivita' meccaniche; i segnali al momento non devono essere scollegati, la colonna resta in marcia. | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 544767/C | 6500 | Ripristino funzionalita' lettore di badge Rampa 1 GPL | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 528658/C | 300 | 300 - 300X161A 300X161B (TENUTA POMPE P101A/B)CONTROLLO E RIPRISTINO ALLARMI TENUTA POMPE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 528414/C | BLENDING | PONTILE - messa in servizio valvola regolatrice PCV-008_A + collegamento barilotto aria strumentale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [5 empty] | GARRO L. |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 533269/C | 200 | 200 - F701CV INGRESSO H2 CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA CON SOSTITUZIONE ACCESSORI A CORREDO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' IN CORSO PASSATA AD OFFICINA VALVOLE | 15/04/2025 | CIANCHINO/ANDRONICO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 521580/C | 700A | 700A: 07T206R ripristino funzionale | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | TERMOELEMENTO E BARRIERA OK. DOPPINO DEL MULTICAVO APERTO. PROVATI SPARE ESITO NEGATIVO. DA RIPRISTINARE MULTICAVO IN FERMATA. | 17/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547508/C | 1400 | 10228743 - 1400-T105- 14F202ARC-14F202BRC - CONTROLLO FUNZIONALE - rilievo bandierina disco e modifica dei FS dei misuratori | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 20/08/2025 | TARASCIO |  | 10228743 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 539263/C | BLENDING | Verifica funzionalità livellostato L601HA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 536643/C | 700A | 10223749 700A - MTZ CONTROLLO LIVELLOSTATO BLOCCO T201-07L211SH | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA CORREZIONE DI ZERO | 14/05/2025 | MILLO |  | 10223749 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 524799/C | BLENDING | BLENDING - Controllo e ripristino funzionalit trasmettitore di portata e dosatore pompetta additivo P1141-D | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 12/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 528903/C | 700 | 10219474 700 - controllo termocoppie 07T196I -07T195I -07T171R -07T052AI -07T170I -07T301I -07T045I | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10219474 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 532176/C | 1400 | 10215990 1400 - T207I(temperatura ingresso E109 termocoppia non collegata) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10215990 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 310504/S | BLENDING | BLENDING - ripristino funzionalità lettore di Badge | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' DA CHIUDERE | 13/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 522103/C | 100 | 100 - L162CV smontaggio /rimontaggio per revisione | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLA SBLOCCATA IN CAMPO. | 14/01/2025 | CIANCHINO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547324/C | 2200 BD | 10228612 22L518R RIPRISTINO funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO FUNZIONE LIVELLO, LAVAGGIO TESTINA CON ACQUA, LAVAGGIO TUBO DI CALMA. INSERITO OK. | 12/08/2025 | SPINALI |  | 10228612 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 530919/C | CVT | CVT - Rampa 2 : revisione E.V. delle valvole di radice dei Bracci 23 - 24 - 26 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 521576/C | 1800 | 1800 - C102A Smontaggio strumenti compressore scollegamento HYDROCOMM SOLO TUBICINI DI COLLEGAMENTO OLIODINAMICO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 23/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 541150/C | 1200/4 | 10225850 1200/4 - Z4F175R (AZOTO DA LIMITE BATTERIA)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO STRUMENTO, TARATO ED ALLINEATO CON SALA CONTROLLO | 02/07/2025 | SPINALI/ DE LUCA |  | 10225850 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 530240/C | BLENDING | BLENDING - Verifica taratura trasmettitore di portata F6022RC e allineamento con sala controllo | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 531415/C | 1000 | 1000 - L113RC(D110)CONTROLLO E RIPRISTINO LIVELLO A CAUSA DI OSCILLAZIONI DELLA MISURA DOPO IL 50% | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520840/C | 800 | 800 - F166I (SCARICO A BD) VERIFICA FUNZIONAMENTO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PER ESEGUIRE IL CONTROLLO SI NECESSITA DEL PONTEGGIO. LO STRUMENTO E' UNA TURBINETTA, DA SMONTARE E PULIRE/CONTROLLARE IN OFFICINA | 05/02/2025 | TARASCIO/GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 517954/C | 1200/4 | 1200/4 Ripristino strumentazione Linea 4 FR 306 spilling | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 06/12/2024 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 519187/C | 1200/M | Zmf728I(azoto off-site)controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | STRUMENTO IN PESSIME CONDIZIONI CON CAVO BRUCIATO E GRUPPO BYPASS DA RIFARE EXNOVO. PONTEGGIO REALIZZATO | 18/12/2024 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 538358/C | 1200/2 | 1200/2 - Z2F304RC controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | AZZERAMENTO TRASMETTITORE ED ALLINEAMENTO MISURA CON SALA CONTROLLO | 27/05/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 530585/C | 1200/1 | 1200/1 - F302RC CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | INSERITO A PROCESSO IL DP FLUSSATO DI AZOTO. |  | 2025-03-04 00:00:00 |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 515580/C | 1100 | F160R VERIFICA MISURATORE PORTATA VAPORE MS 11F160R | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA SUL TRASMETTITORE. NESSUNA PERDITA DI VAPORE VICINO AL DISCO CALIBRATO. | 20/12/2024 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 521513/C | 1000 | 1000 - L115RC(FONDO T102) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 539114/C | 1200 | 1200/1 F306 sostituzione trasmettitore di portata | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 30/05/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 542052/C | 1200 | 10226371 1200/2: RIPRISTINO PALINA DI SUPPORTO RIPETITORI DI PORTATA NEI PRESSI DELLA PCV 305 LOCALI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA PALINA | 03/07/2025 | DE LUCA |  | 10226371 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 548544/C | 500 | 500F301/302 RILIEVI E MISURAZIONI SU FORNO CON ANALIZZATORE PORTATILE DI OSSIGENO(SU TRE PUNTI INDICATI DA ESERCIZIO) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 523440/C | 1800 | 1800 - P021CV SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PER REVISIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO RIMONTAGGIO IN CAMPO. | 25/01/2025 | OFF.VALVOLE |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 517457/C | 1000 | 1000RBV115 RIPRISTINO FUNZIONALITA' VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO FINECORSA | 06/11/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523113/C | 700A | 10215761 700 - 07F320RC - U700A Verifica funzionalit misuratore di portata riciclo | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10215761 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 517957/C | 1200/2 | 1200/2 Ripristino strumentazione Linea 2 FR 306 spilling | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 06/12/2024 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 536723/C | 1200/1 | 10223786 1200/1 - F304CV | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | SI CONSIGLIA LA REVISIONE, ARIA APRE IN ASSENZA DI ARIA BLOCCATA AL 25% | 14/05/2025 | MILLO |  | 10223786 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 528142/C | 600 | IMPIANTO 600 RIPRISTINO/SOSTITUZIONE PASSARELLA PASSACAVI C/O D102(HOUSE KEEPING) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA PASSARELLA E FASCETTATURA DOPPINI ( MT10 ) | 06/03/2025 | CAVAGNACCHI/MANSERVIGI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520329/C | 800 | 08L106SL (blocco basso livello D103 attualmente attivo)., da ripristinare | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO EQUIPAGGIO MOBILE E FLESSIBILE. | 18/12/2024 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 533199/C | BLENDING | BLENDING - ripristino sonda antitrabocco BR22 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 549706/C | 1200 | 1200-MAX E OFF SITE CONTROLLO RIPRISTINO E MOVIMENTAZIONE KV e HIC. (autocestello) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 542711/C | 800 | 10226576 800: RIPR E CONFIG FLUSSIMETRI MC101B SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PER REVISIONE | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | SMONTATO FLUSSOSTATO E PRESSOSTATO. IL FLUSSOSTATO HA LA PALETTA COMPLETAMENTE DISTRUTTA, IL PRESSOSTATO NON FUNZIONA, E' STATO SOSTITUITO. AMBEDUE GLI STRUMENTI SONO DISALIMENTATI, I SEGNALI DOVREBBERO ARRIVARE A PANNELLO LOCALE, DA FARE RICERCA GUASTO. RICERCA GUASTO A CURA RICIPUTO, SOSTITUITE 18 LAMPADE A PANNELLO LOCALE, E RIPRISTINATO ALLARME DI BASSA PRESSIONE. FLUSSOSTATO GUASTO, IN ATTESA DI RICAMBIO. | 30/06/2025 | MILLO/GARRO/RICIPUTO |  | 10226576 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 547430/C | 6500 | Ricerca guasto e ripristino funzionalit Braccio 71 | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 310018/S | BLENDING | BLENDING - Verifica funzionalità loop automatismo pompa e livello L914SH - tronchetti fiscali | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 549964/C | 1300 | Ricerca guasto e ripristino funzionalita' valvola di blocco braccio di carico lato monte BR301 + verifica funzionalita' E.V. aria strumenti | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 528890/C | 400 | 400 - C101A CONTROLLO PARZIALIZZAZIONE COMPRESSORE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528556/C | 1400 | 1400 - 14 L007RC CONTROLLO E VERIFICA PRIMARI LIVELLO T103 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA | 12/03/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 516606/C | PONTILE | PONTILE - Sostituzione trasmettitore contalitri presso Impianto MISE in Area PMP (messa in sicurezza a cura esecutore) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 527681/C | 300 | 300 - P217HA (ALTA PRESSIONE T101)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLA DI RADICE BLOCCATA APERTA, RILEVATA PRESSIONE D'ESERCIZIO E AUMENTATO IL SET PER RIENTRARE L'ALLARME | 28/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 551284/C | 600 | 600F023I (MANDATA P104 CONDENSATO)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | EFFETTUATA TARATURA E STASATI PRIMARI PARZIALMENTE TAPPATI | 16/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 538998/C | 100 | 100 - F160 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 521570/C | 2400 | 10212837 10212837 2400: revisione LCV606 | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | IN ATTESA CHE ESE POSSA CONSEGNARE A MAN LA VALVOLA: DA SMONTARE E REVISIONARE. |  |  |  | 10212837 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 551109/C | 1200 | 10230340 1200/2 HIC740 controllo funzionale ed eventuale smontaggio servomotore per revisione valvola completa | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 528660/C | 200 | 200 - 200P101AL 200P101BL (AVARIA TENUTA POMPE P101A/B )CONTROLLO E RIPRISTINO ALLARMI TENUTA POMPE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 546897/C | 1200 | 1200/4 - B203SV / BV205V1 / P202CV SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO VALVOLE PER REVISIONE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 523744/C | 600 | 600 - P105B SOSTITUZIONE MANOMETRO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | MANOMETRO SOSTITUITO | 28/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 543712/C | 600 | 10226764 600-ripristino regolatore di pressione nella linea di azoto della pompetta di additivazione antincrostante | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 527373/C | 600 | 600 - RIPRISTINO PERDITA TRACCIA DI RAME C/O 06F007RC | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | LA PERDITA DI VAPORE E' SULLO SCARICO DEL FLUSSAGGIO DI RAME DEL TX DI PORTATA, DA MONTARE UN CONDENSINO. | 27/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 527701/C | 1200/1 | 1200/1 L502 ripristino funzionale livello vasca | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SI E' PROVATO A STASARE CON POMPA ALTA PRESSIONE, ESITO NEGATIVO. LE PRESE RIMANGONO INTASATE. TX FUORI SERVIZIO. | 28/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 539521/C | 1200/3 | 1200/3 - F302RC RIPRISTINO PRIMARIO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATO PRIMARIO SU F302R | 04/06/2025 | DE LUCA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 542327/C | 600 | IMP.600F033R(CARICA DA STOCCAGGIO)CONTROLLO E RIPRISTINO MSURA DI PORTATA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | SI RISCONTRA VALVOLE DI RADICE E INTERCETTO DP CHIUSI, PROBABILE PERDITA DI PROCESSO SU PRIMARI, NECESSITA PONTEGGIO PER ISPEZIONARE PRIMARI, DA SOSTITUIRE BARRIERA | 01/07/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 523180/C | 400 | 400 - F160R VAPORE LB CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA DA SEGNALARE | 17/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 545460/C | Blend | SALA POMPE ADDITIVI P1141B RIPRISTINO FUNZIONALITA FINE CORSA XV 33A(MAN GASOLIO 2) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 528714/C | 300 | 300T059RC (TESTA T101) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA CON SOSTITUZIONE BARRIERA E ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TERMINNATA, SOSTITUITA LA BARRIERA. SI E' DOVUTO CAMBIARE ANCHE IL DOPPINO SECONDARIO DA J. BOX, PERCHE' ERA IN DISPERSIONE. MULTICACO COMPROMESSO. | 10/03/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 538233/C | PONTILE | PONTILE - PTF5 : MP202A POMPA SLOP, CONTROLLARE AUTOMATISMO LA POMPA PARTE PER ALTO LIVELLO, MA NON SI FERMA PER BASSO - Ricerca guasto | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528545/C | 1400 | 1400 - 14F016 CONTROLLO E VERIFICA PROMARI SPILLAGGI DAD106A D105B | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NON ESISTE IN CAMPO E AL DCS | 12/03/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 547093/C | 600 | 600- F001CV SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO VALVOLA PER REVISIONE | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | VALVOLA SMONTATA E PORTATA A REVISIONE IN OFFICINA. | 07/08/2025 | SAGGIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 534468/C | 300 | 300 - L012IC(MAMMELLONE D101)RIPRISTINO LOOP DI REGOLAZIONE CON CONTROLLO LIVELLO E VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SMONTAGGIO VALVOLA TROVATA OSTRUITA DA MELMA, PULITA E RIMONTATA | 30/04/2025 | CIANCHINO/SAGGIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520054/C | 1200/4 | 1200/4 Spilling MEA F306RC CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | REGOLATI FLUSSAGGI. | 18/12/2024 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547316/C | 1400 | 1400 L001RB CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 530884/C | 800 | 800 C101B - verifica funzionalit parzializzazione | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 535656/C | 300 | 300 - L008RC CONTROLLO E TARATURA CON EVENTUALE RIPRISTINO FUNZIONALITA LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOTITUITO POSIZIONATORE E LOCKUP. IL NUOVO POSIZIONATORE HA UNA MOLLA DIFFERENTE DAL CAMPO DI LAVORO DEL PISTONE, E IN AUTOMATICO LA VALVOLA LAVORA DAL 15% AL 85%. PER LA TOTALE APERTURA/CHIUSURA BISOGNA METTERE LA REG. IN MAN E DARE UN OP NEGATIVO PER CHIUDERE, E SUPEREIORE AL 110 % POSITIVO PER APRIRE. TCL NASELLI A CONOSCENZA. | 03/06/2025 | MILLO/GARRO L/CIANCHINO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 529017/C | 1000 | 1000 - R111BV RIPRISTINO FINE CORSA DI APERTURA | [5 empty] | DA CHIUDERE | X |  |  | PER ESE LE VALVOLE NON SI POSSONO MOVIMENTARE | 12/03/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 545495/C | 100 | 100F022RC VAPORE STRIPPAGGIO FONDO T101 CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | SOSTITUITO STRUMENTO, SOSTITUITA BARRIERA. LA MISURA CONTINUA AD ESSERE NEGATIVA, BISOGNA TROVARE IL GUASTO. | 24/07/2025 | SPINALI/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 519526/C | 700A | 700A PCV212 che rimasta bloccata aperta (da quadro risulta chiusa). controllo LOOP DI REGOLAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | POSIZIONATORE GUASTO. SOSTITUITO | 18/12/2024 | GARRO L./GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 550411/C | 1200 | 10230078 PRIORITA' 1- 1200/1: RIPR Z1B401U1 | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 10230078 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 541221/C | 1200/1 | 1200L1 F302SV RIPRISTINO FINE CORSA DI CHIUSURA SU VALVOLA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | RIPRISTINATO FINECORSA DI PROSSIMITA' | 17/06/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 518496/C | 2000A | 2000A ASSISTENZA STRUMENTALE ATTIVITA SU TURBOGAS (Vedi Allegato) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 545739/C | 400 | 400-C401 04L750-G LIVELLO VISIVO MAGNETICO SMONTAGGIO/MONTAGGIO LIVELLO PER RIPRISTINO CRICCHE(CONTROFLANGIARE LE DUE PRESE) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 537248/C | 500 | 500 - F161R(VAPORE MS da L.B.)CONTROLLO DI TARATURA E RIPRISTINO FUNZIONALITA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | PERDITA SU FLANGIA TARATA, NECESSITA PONTEGGIO PER APPROFONDIMENTO | 20/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 531227/C | 600 | 600 - 600F001CV 600F006CV SERRAGGIO PREMITRECCIA PER ELIMINAZIONE PERDITA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 542283/C | 1400 | 00000001 1400- D102N L102AT/BT CONTROLLO LIVELLI ACCUMULATORE ED EVENTUALI SMONTAGGI/RIMONTAGGI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  | X |  | INSTALLATA NUOVA DP | 02/07/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  | 00000001 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 540858/C | 100 | 01T264I(USCITA MANTELLO E109D)CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA DI TEMPERATURA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 541224/C | 1000 | 1000L117RC FONDO T103 CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE E ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LA VALVOLA IN AUTOMATICO FA ESCURSIONI DEL 10%, IN MANUALE E' FERMA. SI NOTA DAL KLINGER CHE LE OSCILLAZIONI DI LIVELLO SONO VERITIERE, DAL 65 AL 70%. NULLA DA SEGNALARE | 17/06/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 522469/C | 800 | 800 - verifica dei misuratore 08F162R (VAP.MED.PRESS. LIM.BATT.) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO CONTROLLO. | 04/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 520422/C | 100 | 100 - L038HA RIPRISTINO E CONTROLLO LIVELLOSTATO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 20/12/2024 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523483/C | 1200/0 | 10215992 1200/0 - Z0F150R(VAPORE BASSA PRESSIONE L1-L2-L3) controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10215992 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 524769/C | 1200/2 | 10216874 1200/2 - controllo Livellostati D101 e D102 Linea 2 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10216874 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 542972/C | 6000 | Ripristino dp filtro 103-PdAH 103 filtri sale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 531394/C | BLENDING | Controllo livellostati rilevamento perdite sovrappasso lato raffineria + drenaggio barilotto (LSH_01 - LSH_02 - LSH_03 - LSH_021 - LSH_023 - LSH_024 - LSH_025 - LSH_026 - LSH_029 - LSH_031 - LSH_032 - LSH_040) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 527836/C | 900 | 900 - 09L115LA BASSO LIVELLO TENUTA P115 09P115HA ALTA PRESSIONE TENUTA P115.CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA. | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 518100/C | 1200/0 | 10206926 - 1200: Z0T960 ripristino funzionalit | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | STRUMENTO FUNZIONANTE. | 19/12/2024 | SPINALI |  | 1020692 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 515564/C | 1200/M | KV805 SMONTAGGIO - RIMONTAGGIO SERVOMOTORE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' DA CHIUDERE | 02/11/2024 | GARRO L./GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 533748/C | 100 | 100 - L352RC (T301)CONTROLLO E TARATURA LIVELLO E ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLOI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO STRUMENTO IN CHIAMATA CTG, FUNZIONANTE E COSTRUITA PALINA | 24/04/2025 | CAVAGNACCHI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 549333/C | 1100 | 10229710 1100: RIPRISTINO FR012 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10229710 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 549322/C | 2200 BD | 10229698 2200BD L514LA - L514HA CONTROLLO E RIPRISTINO | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 10229698 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 548947/C | 900 | 900F015RC(RIC.FONDO T103))controllo loop di regolazione partendo dalla portata | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | STRUMENTO SOSTITUITO. VALVOLA D'INTERCETTO POSITIVA NON FA PERFETTA TENUTA. | 29/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 517895/C | 1800 | 1800-D111 L042R CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA (TRIPLICE MISURA) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO LIVELLO, OK | 28/11/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 541092/C | Pontile | Controllo e ripristino valvola XV01-6 in PTF 6 (bloccata aperta) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 534045/C | 2200 | 10222453 2200 - MTZ MISURATORE DI PORTATA F502IC | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10222453 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 318061/S | Pontile | ingrassaggio e movimentazione valvola XV01-1 in PTF 1 | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 522485/C | 500 | 500 - C103C SOSTITUZIONE MANOMETRI E TERMOMETRI E RIFACIMENTO SUPPORTI E STAFFE OVE NECESSITA' | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO TUBING E MANOMETRI | 06/02/2025 | CAVAGNACCHI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 539501/C | 600 | 600 - F026RC (OLIO LAVAGGIO P. A. PASSO) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA EVENTUALMENTE CON RIFACIMENTO TRACCIA DI VAPORE SU STRUMENTO | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 550723/C | 700 | 10230203 700: MTZ 07L002HA controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | IMPOSSIBILE DA INTERCETTARE E SCARICARE IN QUANTO LE VALVOLE RISULTANO BLOCCATE. PROVATO SOLO ELETTRICAMENTE | 15/09/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 314452/S | BLENDING | 2200 BD - Installazione rilevatore portatile di ossigeno X-Zone 5500 (Torretta) su presa in aspirazione linea di azoto 8" BD66 (PROCESS AREA 3) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 547609/C | VRU Aereon | Controllo funzionalita' e allineamento con Sala Controllo di tutta la strumentazione FT - TT - PIC - PT - XV del VRU AERON | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 530128/C | 900 | 900 - L005RC(ACQUA D104) CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 525663/C | 1800 | 1800 - L003RC (D102)CONTROLLO TARATURA E RIPRISTINO FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PERDITA DI BATTENTE SU NEGATIVA. RIEMPITO CON GLICERINA RIPRISTINANDO LA FUNZIONALITA' | 02/12/2024 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 523786/C | 200 | 200 - F353R(GAS LAVAGGIO)RIPRISTINO O EVENTUALE SOSTITUZIONE STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LE PRESE DI RADICE NON FANNO TENUTA,RIMONTATO NUOVO STRUMENTO. EMESSO VALVOLE D'INTERCETTO, CHE SI SONO SPEZZATE. IL LAVORO VA COMPLETATO IN FERMATA | 30/01/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 517314/C | 1000 | 1000 - L114CV SERRAGGIO PREMITRECCIA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 14/11/2024 | SPINALI/PUGLIARES |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 516583/C | 1200/1 | CONTROLLI STRUMENTALI PER AVVIAMENTO LINEA Z1L301HA -Z1L301SH -Z1301LA -Z1L303HA -Z1L303SH -Z1L303LA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ALLINEAMENTO SEGNALI CON SALA CONTROLLO | 14/11/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 539642/C | 300 | 300 - P103B CONTROLLO E VERIFICA STRUMENTAZIONE BARILOTTO TENUTE POMPE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ALLARME REALE (TRAFILA PRODOTTO DALLE TENUTE) | 17/06/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528080/C | 1200/M | Z1F301RC (carica MEA) 302 (Carica SWS) 303 (Aria MEA) 304 (Aria SWS) 305 (Aria secondaria) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | F303/304/305 NECESSITA PONTEGGIO PER IL CONTROLLO. F301,302 AZZERATI OK | 04/03/2025 | TARASCIO/NOCERA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 519722/C | 1800 | 1800 - VERIFICA E TARATURA 18F003RC (CONDENSA DA E102) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | EFFETTUATO ZERO, RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 23/12/2024 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 533024/C | 1600A | 1600A - TCT592HA TAR DA E518 CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA TEMPERATURA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 318240/S | 6500 | BR 54 ripristino perdita di aria da filtro riduttore su XV di radice | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 541859/C | 100 | 01T075I 01T076I (USCITA FUMI LATO EST/OVEST) CONTROLLO DI FUNZIONALITA CON ALLINEAMENTO MISURA CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLATE E ALLINEATE TEMPERATURE (SKIN POINT). NULLA DA SEGNALARE | 23/06/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547949/C | 1200 | 1200-0-B901C ripristino sonde di temperatura e vibrazione e strumentazione varia a bordo macchina | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 515411/C | 800 | 800 FR158 TARATURA MISURATORE VAPORE HS | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLATI F158RA E F158BR, NESSUNA ANOMALIA | 18/11/2024 | SPINALI/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 550546/C | 1200 | 1200-2-F102 controllo ed eventuale scrovolatura bocchello fotocellula | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 516391/C | 1200/M | VERIFICA ZMP801DI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CAPILLARE SPROVVISTO DI DP_RING. PRESA POSITIVA TAPPATA. PROVATA STASATURA CON ESITO NEGATIVO. SI NECESSITA INTERVENTO DA PARTE DI PONTEROSSO. | 19/11/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 546378/C | 200 | 10228176 200 P011CV CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALE | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | LA VALVOLA NON FA TENUTA, DEVE ANDARE A REVISIONE | 31/07/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 514372/C | 1800 | 18T005I ripristino vapore MS in ingresso 1800/E102 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CAVO SPEZZATO, RIFATTA TESTINA, OK | 04/11/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 530131/C | 200 | 200 - T004I(USCITA CARICA TUBI E102A/B) CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 548410/C | 500 | 500F164R (LS LIMITE BATTERIA)CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA PORTATA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | NECESSITA PONTEGGIO PER CONTROLLO STRUMENTO | 22/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 537253/C | 500 | 500 - P046SL (BLOCCO BASSA PRESSIONE PILOTA GAS)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 20/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 548722/C | 100 | 100L501LB (ABBASSAMENTO ASTA K651B)CONTROLLO E RIPRISTINO PRESSOSTATO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 26/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523463/C | 1100 | 1100 - F011R (MDEA GAS a U1200 ,verificare eventuale tappamento) controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  | X | X | NEGATIVA TAPPATA, NECESSITA INTERVENTO PONTEROSSO. SERVE PONTEGGIO PER ARRIVARE NELLE RADICI | 05/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 537528/C | CVT | CVT - revisione valvola di radice (perde gasolio) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 537644/C | 200 | 200T003RC FONDO T101 CONTROLLO E RIPRISTINO TEMPERATURA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 21/05/2025 | SPINALI/MANSERVIGI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 536498/C | CVT | CVT - RIPRISTINO CIVACON | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 543263/C | 6500 | ricerca guasto a ripristino funzionalita' CIVACON | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 544814/C | 400 | 400L325CV( Scarico acqua a unit 1400 da 400-D158 )CONTROLLO E RIPRISTINO VALVOLA SE NECESSITA SI PREVEDE SMONTAGGIO/MONTAGGIO PER REVISIONE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 536849/C | 1400 | 1400 - D105 CONTROLLO LIVELLI ACCUMULATORE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA SOSTITUZIONE STRUMENTO (L006R) | 20/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 524881/C | 400 | 400 - V877SHH(P401B CUSC.)CONTROLLO E RIPRISTINO SONDA DI VIBRAZIONE METTERE IL MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATO CAVO SCORTICATO, NASTRATO CON VULCANIZZANTE E RIPRISTINATO. | 06/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 543010/C | 6000 | Ripristino L114SL livello D106 filtri sale | [5 empty] | SCADUTO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 543701/C | 1000 | 1000F115CV (RIFLUSSO) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 07/07/2025 | GARRO L. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 527149/C | 1800 | 1800 - TCV016 controllo funzionale LOOP DI REGOLAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUZIONE POSIZIONATORE GUASTO PERCHE' PIENO DI H20. ALLINEATA VALVOLA CON SALA CONTROLLO. | 26/02/2025 | GARRO L/ GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 515577/C | 700 | 07F186R Verifica funzionalità | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TARATO, ED ALLINEATO, OK. | 04/11/2024 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 534324/C | 200 | 200 - P030R(USCITA 200-R101)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PRESSIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | STARATA BARRIERA, SOSTITUITA CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' | 24/04/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 545957/C | 600 | 600- P108A/B SMONTAGGIO FLUSSIMETRO DA P108B PER REVISIONE E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO NELLA P108A | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | ESEGUITO SMONTAGGIO E CONTROFLANGIATURA. | 28/07/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523468/C | 1100 | 10215991 1100 - P251DI.PV(DP scambiatore carica-fondo E201) controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10215991 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 518734/C | 2400 | 2400 - L606CV ELIMINAZIONE PERDITA CIRCUITO PNEUMATICO E PROVE FUNZIONALI CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SI CONTINUA L'ATTIVITA' CON NUOVO PERMESSO: 519473/C PER LA REVISIONE IN OFFICINA. | 09/12/2024 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 542910/C | 200 | 02F211R(H2O MARE A E107N A/B)CONRTOLLO E RIPRISTINO MISURA DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALTA', SOSTITUITO TRASMETTORE. | 14/07/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 529018/C | 1000 | 1000 - R109BV RIPRISTINO FINE CORSA DI APERTURA | [5 empty] | DA CHIUDERE | X |  |  | PER ESE LE VALVOLE NON SI POSSONO MOVIMENTARE | 12/03/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 547978/C | 100 | 100F354R (CARICA 200A)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | Sostituito strumento guasto, prese parzialmente intasate, da programmare intervento in fermata impianto. | 20/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 535627/C | 400 | 04T700R 04T703R (F101) CONTROLLO TEMPERATURE E ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | ALLINEATE E CONTROLLATE TEMPERATURE DA J.BOX. NULLA DA SEGNALARE. IL TCL VORREBBE FARE IL CONTROLLO DA TERMOELEMENTO(SKINPOINT), MA SERVE PONTEGGIO | 11/05/2025 | MILLO/CAVAGNACCHI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 1 |  | AREA 3 | 537401/C | 1400 | 1400 - F009R D-106/7 GAS A RECUPERO CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA'. | 20/05/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 551570/C | 6500 | Ripristino funzionalit Civacon - controllo sonda n. 3 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITÀ CIVACON. | 18/09/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 545751/C | Pontile | 10227902 PONTILE CONTROLLO LIVELLI SLOOP PIATTAFORMA 1 LT102A | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | livello radar: l'alimentazione si scollega a causa delle alte temperature. È necessario un intervento dei meccanici per la pulizia del tubo di calma | 25/07/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528146/C | 1200/3 | 1200/3 - SCOLLEGAMENTO/RICOLLEGAMENTO ELETTROPNEUMATICO PER SOSTITUZIONE HIC 746 CON LA HIC 742 E PROVE FUNZIONALI CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | HIC741 - CONTROLLO FINECORSA DI APERTURA IN CORSO | 06/05/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 516428/C | 300 | 300F151R(VAPORE BASSA DA LIMITE BATTERIA) 300F151RA(USCITA DSH-102) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 549587/C | 7000 | Taratura pressostati pompe antincendio Raffineria come da elenco allegato + sostituzione se guasti | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 315689/S | 6200 | Ripristino pressostati in ASP P213/A+B PAL 64 E PAL65 | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 523177/C | 400 | 400 - T151RC(USCITA VAPORE SURRISCALDATO F101) CONTROLLO E ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO TEMPERATURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIFATTA TESTINA TERMOELEMENTO E PROVATA VALVOLA REGOLATRICE (STRETTO BYPASS); DA ESEGUIRE TUNING REGOLAZIONE ( A CURA AUTOMATION SERVICE) |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 542717/C | 1200/0 | 10226539 1200/0: mtz Z0T976BAI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NUSSUNA ANOMALIA DA SEGNALARE | 02/07/2025 | SPINALI/BAUDO |  | 10226539 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 542831/C | 200A | 200A T407HA(CARICA REATTORE)CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA DI TEMPERATURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATA BARRIERA STARATA, CONTROLLATA E TARATA. TEMPERATURE ALLINEATE. | 03/07/2025 | SPINALI/DE LUCA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 551435/C | 800 | 10230468 1200/3: PER RIPRISTINO funzionale LCV401 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO FILTRO RIDUTTORE E IP-CONVERTER PERCHE' GUASTI. VALVOLA ALLINEATA ED INSERITA IN REGOLAZIONE CON ESE. | 17/09/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 533324/C | 1000 | 1000 - L116RC (D112 ACCUMULATORE TESTA T102) CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE INIZIANDO DAL TRASMETTITORE DI LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATO BATTENTE SU BARILOTTO, ELIMINATO INDICATORE LOCALE COLLEGATO IN PARALLELO SULL'ALIMENTAZIONE. | 15/04/2025 | MILLO/NOCERA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 550514/C | Blend | Verifica taratura TX di livello Krohne S610 - S622 | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 531401/C | PONTILE | Controllo livellostati rilevamento perdite sovrappasso lato Pontile + drenaggio barilotto | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 548414/C | 500 | 500F171R CONTROLLO E RIPRISTINO PORTATA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 22/08/2025 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 536461/C | 2600 | 2600 - XV914 Smontaggio /Rimontaggio valvola + smontaggio/rimontaggio valvola manuale , movimentazione + controllo funzionale ed allineamento con sala controllo | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | odc dedicato: 5400253751 |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 523683/C | 100 | 100 - F068I STASATURA BARILOTTI E VALVOLE DI RADICE SU FLANGIA TARATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA STASATURA CON RIPRISTINO FUNZIONALITA' | 27/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 549943/C | Blend | Ripristino funzionamento regolatrice blender dello stream F5002 (MTBE/IC6) sul blending benzina (non si apre) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523806/C | 1800 | 1800 - LCV029R controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | PER ESEGUIRE IL CONTROLLO SI NECESSITA DEL PONTEGGIO. IN ATTESA DI PONTEGGIO | 30/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 309194/S | BLENDING | BLENDING - Controllo funzionalità pressostati differenziali (Filtri Pompe) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITI TUTTI I CONTROLLI. | 17/01/2025 | RICIPUTO A. |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | BLENDING | 552476/C | Blend | VERIFICA STRUMENTAZIONE ALTA PRESSIONE MANDATA P512C (P512C_LA ) |  | X |  |  |  | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 315961/S | Pontile | Revisione in officina COEMI della valvola di blocco XV01-6 della PTF 6 (bloccata aperta) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 530129/C | 900 | 900 - T006I(CONDENSATO USCITA E101A/B ) CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' DOPO AVER COLLEGATO | 20/03/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 549544/C | 500 | 500P161R (VAPORE MS)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PRESSIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TX OK, PRIMARIO PARZ.TAPPATO VALVOLE D'INTERCETTO BLOCCATE APERTE | 03/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 539438/C | BLENDING | Verifica funzionalità livellostato L614HA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 546433/C | 1100 | 10228192 1100 LCV016- controllo e ripristino funzionale valvola | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLA DA REVISIONARE PERCHE' IN PESSIME CONDIZIONI. | 31/07/2025 | GARRO |  | 10228192 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 517640/C | 1200/0 | 10211741 1200/0: VERIFICA FUNZIONAM Z0A960BIC | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLATI DA STEA, ANNULLATA RICHIESTA INTERVENTO COEMI | 21/11/2024 |  |  | 1021174 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 541559/C | 1200 | Z3B401U1 RIPRISTINO FUNZIONALITA FOTOCELLULA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 530658/C | BLENDING | BLENDING - controllo funzionalità PT 607 + ripristino gruppo manometrico | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | GRUPPO MANOMETRICO RIPRISTINATO, DA MONTARE IN CAMPO. | 28/04/2025 | RICIPUTO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 524632/C | 1800 | 10224040 1800 - T016RC CONTROLLO E RIPRISTINO LOOP DI REGOLAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO POSIZIONATORE CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'. | 04/02/2025 | GARRO L./GARRO S. |  | 1022404 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 535807/C | 100 | 100 - F039CV (BENZINA AD E102A/B)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 11/05/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 526911/C | 700 | 10218262 700 - attivit di ripristino allarmi e controllo funzionale su F026RC - T3_5R - T036I - XS101 (ALLARME GUASTO ALIMENTATORE) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | FR 026 CORRETTO DI 0, IN ALL. DI BASSA PORTATA PERCHE' COMPRESSORE FERMO, T036I CAVO INTERROTTTO DA TC A JBOX T2, T3_5 RIPRISTINATO CAVO AMMALORATO. ALLARME ALIMENTATORE A CURA DI ELETTROSTRUM. | 03/03/2025 | SPINALI/SERRA |  | 1021826 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 540767/C | 2000A | 2000A-0-TurboGas ( comparto olio ) sostituzione MOOG PM1;PM2;PM3;PM4;VSR1 + controllo funzionale valvole ed allineamento con sala controllo | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 524175/C | BLENDING | BLENDING - revisione valvola di radice (perde gasolio) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 520152/C | 1200/1 | 1200/1 - F101 CONTROLLO FUNZIONALE FOTOCELLULA | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | FOTOCELLULA GUASTA, IN ATTESA DI RICAMBIO | 16/12/2024 | SPINALI D. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 548156/C | 1400 | 1400 F005I RIFACIMENTO PRIMARI + FLUSSAGGI | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 20/08/2025 | DE LUCA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 525746/C | 1200/1 | 1200/1 - L502 CONTROLLO E TARATURA CON ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | SUL LIVELLO SI E' FATTA LA PROVA DI STASATURA CON POMPA ALTA PRESSIONE ESITO NEGATIVO, IL LIVELLO RIMANE TAPPATO. | 10/03/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 550440/C | 6500 | Verifica annuale di funzionalita' dei Differenziali di Pressione dei filtri a cestello di tutti i Bracci di carico | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITE VERIFICHE DELTAP RAMPA 1 RAMPA 2 | 18/09/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 531636/C | 100 | 100 - L009CV STRIPPER T103 CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 549816/C | 100 | 100F025R(OVERFLASH)CONTROLLO E INSERIMENTO STRUMENTO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 540014/C | 500 | 500F011RC RICICLO SODA T103 CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE (INIZIANDO PRIMA DALLA PORTATA) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLATA VALVOLA E PORTATA. LA VALVOLA ERA STARATA DEL 60%, MENTRE LA PORTATA AVEVA LA PRESA NEGATIVA TAPPATA. STASATO PRIMARIO IN CANTIERE. RIPRISTINATE ENTRAMBI. | 16/06/2025 | MILLO/GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 518185/C | 200 | 200F041CO(MEA A T103)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | il problema è sulla valvola |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 513197/C | 2800 | campionatore EMN/4 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO GIORNALIERO |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 523257/C | 2200 | 2200 - F203I CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALV.RADICE POSITIVA CHIUSA: APERTA E RIPRISTINATA FUNZIONALITA'. | 23/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 528568/C | 600 | 600 - L005RC (D103) CONTROLLO E RIPRISTINO LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [5 empty] | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 520988/C | 100 | 100L020HA 100L021LA(D109)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLE DI RADICE NON TENGONO MA INTERCETTANDO E DRENANDO VIENE ALLARMATO ALLARME DI BASSO | 30/12/2024 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528553/C | 1400 | 1400 - 14 L008RC CONTROLLO E VERIFICA PRIMARI LIVELLO D106 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA | 12/03/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 543291/C | 700 | 10226806- 07T114I.PV: uscita E101 C/D lato gas D154 (strumento in bad) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SERRAGGIO MORSETTI, LA MISURA SI E' RIPRISTINATA A DCS. | 09/07/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  | 10226806 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 2 |  | AREA 3 | 536407/C | 1800 | 10223642 1800 - P437SH - controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | STRUMENTO DI PRESSIONE NON TROVATO INSIEME AD OPERATORE. IL PUNTO A DCS RISULTA ALLARMATO. | 17/07/2025 | SPINALI |  | 10223642 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 524096/C | 400 | 400 - L151DRC (D101) CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE PARTENDO PRIMA DAL TX LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLATO E AZZERATO TRASMETTITORE DI LIVELLO INTERFASE AD ONDA GUIDATA; CONTROLLATA E TARATA VALVOLA ( STARATA DEL 25% ). LOOP IN REGOLAZIONE _OK | 04/02/2025 | MILLO/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 543008/C | 6000 | Controllo e ripristino livellostato D106 filtri sale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 529041/C | 900 | 900 - F019CV CONTROLLO E RIPRISTINO VALVOLA (APRE DOPO IL25% DI OP) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LA VALVOLA RISULTA STARATA CAUSA MANCANZA ALIMENTAZIONE DAL FILTRO RIDUTTORE. AUMENTATA ARIA, ALLINEATA CON SALA CONTROLLO. ATTIVITA' DA CHIUDERE. | 17/03/2025 | GARRO L. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 540371/C | 1000 | 1000C101B SOSTITUZIONE MANOMETRI E TERMOMETRI A CAPILLARE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA SOSTITUZIONE | 11/06/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 517609/C | 100 | 10211872 - 100 : LCV162 non chiude oltre il 30%. controllo LOOP di regolazione | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SBLOCCATA IN CAMPO, TARATA ED INSERITA IN REGOLAZIONE | 14/01/2025 | CIANCHINO/ANDRONICO |  | 10211872 | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 519471/C | 800 | 800 - VERIFICA FUNZIONAMENTO VALVOLE PARZIALIZZATRICI C101A | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 16/12/2024 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 544421/C | 400 | 400F101 SOSTITUZIONE E PASSAGGIO CAVI TERMOCOPPIE CON RIPRISTINI SU STRUMENTAZIONE DANNEGGIATA ED ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATO BATTENTE SULLA TRIPLICE MISURA. | 11/08/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 539407/C | 500 | 500F018RC (ANTIPOMPAGGIO C102)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA ED EVENTUALE RIFACIMENTO PRIMARI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 04/06/2025 | SPINALI/BAUDO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 513706/C | 1400 | POMPA P111 - RIPRSTINO SISTEMA FLUSSAGGIO TENUTE CON AZOTO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SISTEMA DI TENUTA APPARTIENE AI NUOVI INVESTIMENTI, NON SI HANNO RISCONTRI DI RICAMBISTICA | 25/10/2024 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528867/C | 1200/1 | 1200/1 F204IC CONTROLLO FUNZIONALE CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATA ACQUA NEL PROCESSO, DRENATA, MISURA OK, RIPRISTINATA. | 10/03/2025 | TARASCIO/NOCERA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 524888/C | 200A | 200A - 02F379R(CARICA LIQUIDA PASSO 1)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PORTATA METTERE IL MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 533171/C | 500 | 500 - F031RC (GPL PRODOTTO) CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 528588/C | BLENDING | ricerca guasto e ripristino funzionalit loop di regolazione termocoppia T215IC e valvola TCV-215 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [5 empty] | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 518171/C | 1100 | 10200944 11P211I.PV controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PRIMARIO SFLANGIATO A CIRCA 6 mt DI ALTEZZA PER TRONCHETTO (PRESA) DA FARE (RIF.CAVALLI) | 11/12/2024 | RICIPUTO/MARINO |  | 1020094 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 516589/C | 1200/1 | CONTROLLI STRUMENTALI PER AVVIAMENTO LINEA -T405CV CONTROLLO FUNZIONALITA ED ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NON VIENE RISCONTRATA ALCUNA ANOMALIA | 14/11/2024 | SAGGIO / GIGLIUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 530192/C | 800 | 10220466 800 - F158AR /BR CONTROLLO ENTRAMBI I MISURATORI DI PORTATA CON VERIFICA PRIMARI | [5 empty] | INTERROTTO | [7 empty] | 10220466 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 542988/C | 6000 | Ripristino dp filtro 101-PdAH 101 filtri sale | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 539817/C | 500 | 500C102 SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO SONDE DI VIBRAZIONE E STRUMENTAZIONE A CORREDO SU COMPRESSORE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 09/06/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 540997/C | 100 | 100T073I(CAMERA COMBUSTIONE L.EST)100T074I(CAMERA DI COMBUSTIONE L.OVEST)CONTROLLO E RIPRISTINO MISURE DI TEMPERATURE CON ALLINEAMENTO A DCS | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA RISCONTRATA | 16/06/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 537751/C | 300 | 300 - P103A RIMONTAGGIO STRUMENTAZIONE SU BARILOTTI TENUTA POMPE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 539133/C | 100 | 100 - F012RC (INGRESSO F101 PASSO 12) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATA TRACCIA DI VAPORE FREDDA, NECESSITA PONTEGGIO PER INTERCETTARE. TX CON NESSUNA ANOMALIA DA SEGNALARE, AZZERATA MISURA. |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 542194/C | 400 | 400T165RC INGRESSO E164 CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA DI TEMPERATURA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 522483/C | 500 | 500 - C103B SOSTITUZIONE MANOMETRI E TERMOMETRI E RIFACIMENTO TUBING OVE NECESSITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520578/C | 1800 | 1800: 18L034R controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 30/12/2024 | TARASCIO |  | 1800: 18 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 534885/C | 500 | 500 - F002RC(CARICA TOTALE)CONTROLLO DI TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | NECESSITA PONTEGGIO PER CONTROLLO STRUMENTO | 05/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547325/C | 1400 | 10228613 1400: MTZ PRC106 RIPRISTINO funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO FUNZIONALE SULLO STRUMENTO, NULLA DA SEGNALARE. | 13/08/2025 | MILLO |  | 10228613 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 526855/C | 600 | 600 - manutenzione skid dosaggio antincrostante acqua CW sostituzione tubing | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SI PROSEGUE ATTIVITA' CON NUOVO PERMESSO (527408/C) INSERENDO SCALA A NORMA E TRABATTELLO. IN CORSO RIFACIMENTO ACCIAIO DA 12mm. | 26/02/2025 | DE LUCA/DI BLASI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 1 |  | AREA 3 | 538075/C | 1200/3 | 10225931 1200/3 - assistenza strumentale avviamento. controllo liv II vasca e pressostato Z3L501I e Z3P405R | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITI CONTROLLI RIPRISTINANDO FUNZIONALITA' SU LIVELLO | 18/06/2025 | TARASCIO |  | 10225931 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520508/C | 1200/1 | 1200/1 L301SH RIPRISTINO FUNZIONALITA' | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NECESSITA PONTEGGIO (REALIZZATO PONTEGGIO) | 20/12/2024 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 547395/C | 900 | 900L030A/B/C (LIVELLI FONDO T101) CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA (METTERE MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATO BATTENTE SULLA TRIPLICE MISURA. |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 539473/C | 200 | 200 - F015CV RIFLUSSO DEB. CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 05/06/2025 | MILLO/GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 524052/C | 100 | 100 - H351BS(RICICLO NHDS )MONTAGGIO DOPO REVISIONE VOLANTINO VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO RIMONTAGGIO VOLANTINO MANUALE | 29/01/2025 | GARRO L. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 551710/C | 6200 | SP5 Oleodotto 20" Neri : ripristino funzionalit TI100 | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | RICERCA GUASTO SU ALIMENTAZIONE E SOSTITUZIONE TX HTTPS://MYASSETS.EMERSON.COM/IT-IT/DEVICES/DETAILS/GAAAAABO0_DIAL12JOYMWEONQCAUXHR6ZFKAWRWUOMZ3MSAXWPU21HHL31-J_LCMK59XA22R540RBU_B9TUXJGTVZE2SO6VYQG==/?Q=%2F01%2F0195074000640%2F21%2F23CLTD0002976%2F240%2F7DLYYBNLR | 24/09/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 546280/C | 600 | 600- F006CV SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO VALVOLA PER REVISIONE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 545915/C | 2200 BD | 10227999 2200: MTZ 22L534R controllo e ripristino | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | GRUPPO BYPASS STRUMENTO CON MANIFOLD SPEZZATO. DA SOSTITUIRE INSIEME A STRUMENTO OBSOLETO. SOSTITUITO LIVELLO, ESEHUITA TARATURA E CONSEGNATO AD ESE. | 30/07/2025 | MILLO |  | 10227999 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 519496/C | 700A | Vapore ai crossover: -Controllo funzionale 07F207RC- 07F208RC- 07F209RC- 07F210RC | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | F210R: VALVOLE DI DRENO BLOCCATE CHIUSE, PRIMARI LIBERI E IN DISCO CALIBRO MANCA TARGHETTA. F209R: VALVOLE D'INTERCETTO POSITIVA NON FA' TENUTA E PARZIALMENTE TAPPATA (VALVOLA DI RADICE). SPURGANDO I BARILOTTI ESCE PROCESSO. F207R: VALVOLA DI RADICE NEGATIVA INTERCETTATA (OPERATORE A CONOSCENZA PER APRIRLA). DA FARE IN FERMATA TA2026 | 12/12/2024 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523807/C | 1800 | 1800 - LCV053R- controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | PER ESEGUIRE IL CONTROLLO SI NECESSITA DEL PONTEGGIO. IN ATTESA DI PONTEGGIO | 30/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 522519/C | ANTICENDIO | ANTICENDIO - DP1003-B/C e MP1003-A/D Taratura pressostati pompe antincendio Raffineria come da elenco allegato | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 309538/S | PONTILE | Controllo taratura pressostati barilotti aria dei compressori C1 e C2 Diesel Pontile | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITI TUTTI I CONTROLLI. | 22/01/2025 | RICIPUTO A. |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 1 |  | AREA 3 | 532857/C | 700A | 700A - RIPRISTINO JB TH6 CON SCOLLEGAMENTO MULTICAVO E DOPPINI PER RICERCA GUASTO CAVO AMMALORATO,E REVISIONE CASSETTA E MORSETTI CABUR | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | T303I - IN CAMPO APERTA E NESSUN RITORNO A DCS CON ALLINEAMENTO T304I - NON TROVATA IN CASSETTA TH6 T305I - IN CAMPO 26°C E NESSUN RITORNO A DCS CON ALLINEAMENTO TRIS20 - IN CAMPO 23°C E NESSUN RITORNO A DCS CON ALLINEAMENTO COSTRUITO PONTEGGIO. IN ATTESA DI INTERCETTO PERDITA VAPORE PER RIPRISTINARE MULTICAVI DANNEGGIATI | 09/06/2025 | GUARINO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 530254/C | 1800 | 10220524 1800 - FCV025 eliminazione perde dal premi treccia E VERIFICA FUNZIONALITA' | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 1022052 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 549263/C | 400 | 400F027R(GASOLIO DA STOCCAGGIO)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | SI NECESSITA PONTEGGIO PER CONTROLLO | 01/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 524347/C | 1200/1 | 1200/1 - Z1-F301RC Z1-F302RC Z1-F306RC CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 03/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 517772/C | 1200/2 | 1200/2 - Z2F301-302-303-304-305-201-204 VERIFICA DEI SEGUENTI MISURATORI DI PORTATA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  | X | Z2F204RC - Z2F305RC - Z2F302RC – Z2F301RC – Z2F306RC – Z2F303RC (OK) DA FARE F201RC (in attesa ponterosso, negativa tappata) | 25/11/2024 | SPINALI/PUGLIARES |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 309192/S | BLENDING | BLENDING - Controllo e ripristino funzionalità DP FT2 del Filtro FIL 605 - FT12_A-B-C | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 518607/C | 2000A | SOSTITUZIONE SONDA VIBRAZIONI TG | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 521627/C | 1200/0 | 1200/0 - REVISIONE POSIZIONATORE F966B F967B su F901B | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | POSIZIONATORI SOSTITUITI E PRONTI PER LA TARATURA QUANDO ESERCIZIO E' DISPONIBILE (LA MOVIMENTAZIONE DELLE VALVOLE PORTA IN BLOCCO IL FORNO). | 16/01/2025 | GARRO L./GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 543599/C | 1000 | 10226912 1000: 10F119R controllo funzionale | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | IL LAVORO VERRA' FATTO IN FERMATA PERCHE' LE RADICI SONO TAPPATE E SERVE PONTEROSSO |  | 2025-07-08 00:00:00 |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 517011/C | 2200 | 2200 MTZ FERMO POMPA P105 controllo start stop | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 27/11/2024 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 542240/C | 100 | 100P080RC MANDATA P102A/B/C CONTROLLO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE STRUMENTO DI PRESSIONE(METTERE I MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA) | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | SOSTITUITO STRUMENTO DI PRESSIONE E CONTROLLATA BARRIERA | 25/06/2025 | RICIPUTO/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 532194/C | 700A | 700A - 7T20018I.PV: temperatura del taglio laterale 7T20018I.PV: temperatura gofinato stabilizzato in mandata P201. | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SI CONTINUA CON 532857 PER ATTIVITA' ELETTRICA | 08/04/2025 | PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL | X |  |  | AREA 3 | 544103/C | 1200 | SD 1200/4 - Assistenza Strumentale per avviamento impianto | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | FERMATA 1200/4 |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 551310/C | Blend | RIPRISTINO GRUPPO MANOMETRICO MANDATA P402/B | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SMONTAGGIO VECCHIO GRUPPO , RIFACIMENTO IN CANTIERE NUOVO GRUPPO + CONTROLLO PRESSOSTATO E SOSTITUZIONE 4 VALVOLE , TUNING , E MANOMETRO CON GLICERINA , SOSTITUZIONE CAVALLOTTI DI FISSAGGIO . INSERITO E CONSEGNATO CON CHIUSURA PERMESSO. | 17/09/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 519184/C | 1200/4 | Z4F401R-(Vapore prodotto da linea 4), controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NEGATIVA TAPPATA: STASATA | 17/01/2024 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 546017/C | 600 | 600- F004CV SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO VALVOLA PER REVISIONE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 550913/C | 400 | 400C101B RIPRISTINI STRUMENTALI PER AVVAMENTO COMPRESSORE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 522466/C | 800 | 800 - verifica dei misuratore 08F158BR (VAP.ALT.PRESS. DA L.B.) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO CONTROLLO. | 04/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 547930/C | 900 | 900F013I I RIFLUSSO T103 CONTROLLO E RIPRISTINO PORTATA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | LE VALVOLE DI RADICE SONO BLOCCATE APERTE. LO STRUMENTO NON SI PUO' CONTROLLARE. | 19/08/2025 | LOMBARDO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 540300/C | 1400 | 10224411 1400 - RIPRISTINO FR OO4 SWS GAS DA TESTA 1400-D104 A LINEE ZOLFO | [5 empty] | INTERROTTO |  | X | X | VALVOLE TAPPATE, PROVATE CON POMPA ALTA PRESSIONE CON ESITO NEGATIVO. SERVE PONTEGGIO PER STASARE A CURA PONTEROSSO | 16/06/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  | 10224411 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 536115/C | 500 | 500 - COLONNA T101 CONTROLLO L311I | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ERA IN FAIL SAFE, RIPRISTINATO | 14/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 542712/C | 6500 | 10226579 BLENDING perdita importante di benzina dal BR 51 per verifica tenuta XV del medesimo braccio | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 10226579 | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 550173/C | 100 | 100P3032A_DR DIFFERENZIALE DI PRESSIONE TENUTA K651A CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVATA TEMINATA IN DATA 15/09/2025. RIPRISTINATA FUNZIONALITÀ | 15/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 548508/C | 1200 | 10229300 1200/1: TARATURA Z1F201RC | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 03/09/2025 | TARASCIO |  | 10229300 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 3 | 550408/C | 1200 | 1200-MAX E OFF SITE CONTROLLO RIPRISTINO E MOVIMENTAZIONE KV e HIC. | X | X |  |  |  | EMESSO |  |  |  | FORZATA IN APERTURA KV805 | 15/09/2025 | MILLO | X |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 550176/C | 100 | 100K651A CONTROLLO E RIPRISTINO PARZIALIZZAZIONE COMPRESSORE PARTE STRUMENTALE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 523448/C | 1400 | 1400 - F004R(SWS A U1200 da T105/T101/T102) controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO ESEGUITO | 29/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 538470/C | 400 | 400 - B603V 400B604V SCOLLEGAMENTO/RICOLLEGAMENTO ELETTROPNEUMATICO PER REVISIONE VALVOLE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SCOLLEGAMENTO PER REVISIONE VALVOLE | 27/05/2025 | SPINALI/GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 545985/C | 700A | 700A TP202B PCV211 CONTROLLO FUNZIONALE VALVOLA ED EVENTUALE SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PER REVISIONE | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | TROVATO IN CORTO CAVO E.V. ( DALLA J.B. ALLA E.V.) SI TENTA UN GIUNTO VICINO ALLA SOLENOIDE PER VEDERE SE FUNZIONA. LAVORO IN CORSO. SERVE PONTEGGIO PER POTER PASSARE DOPPINO NUOVO. | 28/07/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 528181/C | 400 | (RIDUZIONE ALLARMI ATTIVI)400T151I (VAPORE USCITA SURR. F101) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA TEMPERATURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | IL DOPPINO SECONDARIO DA TERMOELEMENTO PARTE, MA NON ARRIVA A J.BOX. TAGLIATO IN PASSARELLA INSIEME A QUALCHE ALTRO CHE NON SI CAPISCE NESSUN TAG. | 06/03/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520286/C | 1400 | 1400: VERIFICA E TARATURA- 14P202I | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO DI TARATURA, SI NOTA CHE IL F.S. AL DCS ERA INCONGRUENTE CON IL TX. SISTEMATA LA TARATURA | 02/01/2025 | SPINALI/AMARA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 546738/C | 700A | 10228364 700A-1-F225R-controllo e ripristino funzionale | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 10228364 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 522863/C | 1400 | 1400 - PRC 001 della T103 CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PRIMARIO TAPPATO QUINDI STASATO E RIPRISTINATA LA FUNZIONALITA' | 21/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 522539/C | 1200/2 | 1200/2 f102 assistenza accensione ed eventuale smontaggio/rimontaggio per revisione pilota | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 526301/C | 300 | 300 - F017RC VAPORE STRIPP. T101 CONTROLLO E TARATURA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | POSITIVA PARZIALMENTE TAPPATA, STASATA E BYPASS ROTTO | 18/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 317311/S | Pontile | PTF6 : smontaggio livello LD103A barilotto slop per pulizia tubo di calma (a cura meccanici) e successivo montaggio | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | SMONTATO EPROVATO IN CANTIERE STRUMENTO DI LIVELLO, TEST OK. RIMONTATO IN CAMPO, ESERCIZIO STA FACENDO LE PROVE | 19/08/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 518006/C | 100 | 100P101BRA CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' ALLARME CUMULATIVO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [5 empty] | SPINALI/PUGLIARES |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 529043/C | 300 | 300 - F021CV CONTROLLO E RIPRISTINO CON TARATURA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 540661/C | 200 | 200F023RC CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 541246/C | 1000 | 100F005CO 100F056CO CARICA TOTALE F101 CONTROLLO E TARATURA CON RIEMPIMENTO PRIMARI SU STRUMENTI DI PORTATA(METTERE I MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO RIEMPIEMENTO SUI BARILOTTI. STRUMENTI ALLINEATI CON SALA CONTROLLO | 17/06/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 524215/C | 200 | 200 - L005IC (MAMMELLONE D102) SMONTAGGIO PER REVISIONE LIVELLO (METTERE LE CONTROFLANGIE) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO RIMONTAGGIO LIVELLO. | 03/02/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547452/C | 4200 | 4200-0-LT017 Controllo funzionale TX di livello ed allineamento con sala controllo (D107) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO RIEMPIMENTO DEI PRIMARI CON ACQUA RIPRISTINANDO LA FUNZIONALITÀ. |  | ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 515108/C | 900 | P105AL 105BL(TENUTA POMPA 105A P105B) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 534561/C | 600 | 600 - 600F021RC (L.S. STRIPP.T101)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | PROVATA STASATURA CON ESITO NEGATIVO, VALVOLA DI RADICE BLOCCATA APERTA. | 02/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 549261/C | 900 | IMP.900 TK101 06T007RC RIPRISTINO FUNZIONALITA TEMPERATURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' | 01/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 551179/C | 1200 | 1200/3 controllo livelli caldaia F101 L401RC - L402SL | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | L402SL NESSUNA ANOMALIA RISCONTRATA. L401RC ABBIAMO RISCONTRATO UNA PERDITA SUL NIPLES DEL BARILOTTO NECESSITA INTERVENTO CARPENTIERE CANTIERE SUD,PER ELIMINAZIONE PERDITA. | 16/09/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 542992/C | 6000 | Ripristino F106 mis. di portata filtri sale | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 538881/C | Blend | Verifica funzionalit livellostato L707HA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 544848/C | 1000 | 1000F170CV (TAGLIO T102 A D103)CONRTOLLO E RIPRISTINO VALVOLA O EVENTUALE LOOP DI REGOLAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 547928/C | 900 | 900T021I RIFLUSSO T103 CONTROLLO E RIPRISTINO TEMPERATURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLATO TERMOELEMENTO E BARRIERA, OK. IL PROBLEMA ERA A QUADRO, DOPO AVER FATTO IL RESET E' RIENTRATA LA TEMPERATURA | 19/08/2025 | LOMBARDO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 547535/C | 600 | 600P017CVB CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA DA ATTENZIONARE L'AZIONE SULLA CHIUSURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO VALVOLA ESEGUITO. | 12/08/2025 | SAGGIO/OGNISANTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 552932/C | 2200 BD | 10231165. 07F220BR ripristino del misuratore di portata Testa Splitter + Taglio laterale | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 522550/C | 700A | 700AF221RC MANDATA P201A-B-C | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SI RISCONTRA TRACCIATURA FREDDA POICHE' INTERCETTATA E MANCA PARTE PER RICOLLEGARLA. | 28/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 549468/C | 1000 | 1000R167BV SMONTAGGIO ATTUATORE PER REVISIONE E RIPRISTINO SALDATURA SERVOMOTORE(LA VALVOLA RIMARRA CHIUSA) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 545191/C | 200A | 200AL351IC(SEPARATORE CALDO D301) 200AL352IC(SEPARATORE FREDDO D302)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA LIVELLI | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 535625/C | 400 | 400 - P401A RIPRISTINO SONDA DI VIBRAZIONE 04V852I(METTERE I MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITA SONDA VIBRAZIONI. ALLINEATA CON SALA CONTROLLO. | 11/05/2025 | MILLO/CAVAGNACCHI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 537305/C | 1200 | 1200/2 assistenza accensione ed eventuale scollegamento/ricollegamento pilota per revisione | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 19/05/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 545075/C | 200A | 200AL361CV (SCARICO H20 D111)SMONTAGGIO/MONTAGGIO VALVOLA PER ELIMINAZIONE EVENTUALE OCCLUSIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LA VALVOLA E' STATA SMONTATA ED E' A REVISIONE. ESEGUITO RIMONTAGGIO IN CAMPO. | 18/07/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 521118/C | 1800 | 1800 - D111 - L042R CONTROLLO E RIPRISTINO LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VERIFICARE ANDAMENTO P&I | 16/01/2024 | SPINALI /MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523494/C | 1200/M | Misuratori pressione In/OUT R203 ZMP801DI controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  |  | X | PRIMARI TAPPATI, NECESSITA INTERVENTO PONTEROSSO. TX A CAPILLARE. | 06/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 550538/C | 1800 | 10230147 1800: P106A sost manometri di n 2 manometri (0-40), sulla mandata pompa (p=16 bar) sul pannellino (p=24 bar). | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 11/09/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  | 10230147 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520841/C | 700 | 700 - MONSANTO: MTZ TCV031 VERIFICA FUNZIONAMENTO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 30/01/2025 | GARRO L./GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 522324/C | 2000A | 2000A - P701CV Smontaggio /Rimontaggio bonnet valvola per pulizia gabbia + controllo funzionale ed allineamento con sala controllo | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA PULIZIA GABBIA | 28/01/2025 | GARRO L. / GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 539271/C | BLENDING | Verifica funzionalità livellostato L602HA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 522471/C | 800 | 800 - verifica dei misuratore 08F160R (VAPORE BP DA L.B.) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO CONTROLLO. | 04/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 549872/C | 1000 | 1000L116RC(D112)CONTROLLO E RIPRISTINO LIVELLO ED EVENTUALMENTE LOOP DI REGOLAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL | X |  |  | AREA 3 | 544409/C | 1200 | SD imp.1200/4-Controllo strumentazione e successive verifiche matrice C&E blocchi impianto, come da schemi allegati. Interfacciarsi con sala controllo per verificare la fattibilit dei singoli controlli. | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | FERMATA 1200/4 |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 541944/C | Pontile | Controllo e ripristino valvola XV01-1 in PTF 1 | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 550161/C | 100 | 01F026RC VAPORE A T105 CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PRIMARI TAPPATI, VALVOLE DI RADICI BLOCCATE APERTE. NECESSITA PONTEGGIO X ESEGUIRE ATTIVITÀ., DA PROGRAMMARE A PRIMA FERMATA IMPIANTO | 16/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 523446/C | 1000 | 1000 - L114RC(D111)CONTROLLO DI TARATURA LIVELLO(CONTROLLO MENSILE GENNAIO) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO CONTROLLO | 28/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520834/C | 2200 | 2200 - VERIFICA FUNZIONAMENTO L541SH | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATO INTERCETTATO DALLA RADICE, INSERITO E FUNZIONANTE. | 02/01/2025 | SPINALI/AMARA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 515090/C | 200 | P102BL (POMPE P102B) RIPRISTINO STRUM. TENUTA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | DA CHIUDERE, OK | 04/11/2024 | SPINALI/PUGLIARES |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 517115/C | 400 | 400P625R(R 401B)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 536113/C | 500 | 500 - COLONNA T101 CONTROLLO F352R, L351RC, L352HA, L353SL | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LE RADICI NON FANNO TENUTA. ESEGUITO SOLO ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO. |  | SPINALI/NOCERA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 530229/C | PONTILE | PONTILE - Ripristino E.V. del motorino di avviamento del Diesel DP101S | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL | X |  |  | AREA 3 | 544100/C | 1200 | SD 1200/4 - SOSTITUZIONE TERMOMETRI (0-200c) E MANOMETRI (0-6 BAR) D101-102 E CIRCUITI UTILITIES PRESSO LIMITE BATTERIA. (N3 TERMOMETRI 0-250C)-(N3 MANOMETRI 0-10,n3 0-25, N3 0-60 BAR) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 546919/C | Pontile | Ripristino funzionalita' valvola | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 542331/C | 600 | IMP.600F030R(fondo vacuum a stoccaggio)CONTROLLO E RIPRISTINO MSURA DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | DA COIBENTARE PARTE DEI PRIMARI. ESEGUITA STASATURA PRIMARI E REGOLATI FLUSSAGGI. | 01/07/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 545833/C | 100 | 100L013CV (D103) RIPRISTINO E RIFACIMENTO PALINA DI SUPPORTO TRASDUTTORE DI SEGNALE VALVOLA(DOPO LE ATTIVITA PROPEDEUTICHE SERVIRA METTERE IN BY PASS LA VALVOLA) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITA PALINA E RILOCATI INDICATORE E IP/CONVERTER | 13/08/2025 | DE LUCA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 531035/C | 700 | 700 - 07P101CLA ripristino funzionamento del pressostato | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 529745/C | 300 | 300 - T011I (TREAT GAS A F101)RIPRISTINO FUNZIONALITA TEMPERATURA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | NESSUNA LAVORAZIONE, DA FARE |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 539803/C | 1000 | 1000P122CV SEPARATORE A.P. D104 CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 06/06/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 540947/C | 1200/1 | 10225816 IMP.1200/1 RIPRISTINO PALINA RIPETITORE INDICATO F306RC CON COSTRUZIONE STAFFA MECCANICA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITA PALINA E RIPRISTINATO RIPETITORE LOCALE. | 02/07/2025 | SPINALI/ DE LUCA |  | 10225816 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 515083/C | 200 | P101AL P101BL (POMPE P101A P101B)RIPR. STRUM. TENUTA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | DA CHIUDERE, OK | 04/11/2024 | SPINALI/PUGLIARES |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 552839/C | 1200 | Avviso 10217843-Imp.1200/3 (linee degasaggio)-Controllo funzionalita' F901T(Port vap eiet CLAUS L 3),F902T('Port SW gas da CLAUS L3),X901V(Valvola CLAUS L3) T901I(Temp vap eiet CLAUS L 3); interfacciarsi con sala controllo prima della taratura | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 2 |  | AREA 3 | 536364/C | 1100 | 10223633 1100 - MDEA DA 700 a U1100 ripristino 11F003RC.pv CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE | [5 empty] | INTERROTTO |  | X | X | STRUMENTO SOSTITUITO, COSTRUITA PALINA, NECESSITA INTERVENTO PONTEROSSO PER STASATURA RADICE NEGATIVA | 06/06/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  | 10223633 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 534534/C | 800 | 10222780 800 - RIPRISTINO LCV109 loop di regolazione | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATO LOOP, VALVOLA OK | 28/04/2025 | GIGLIUTO/OGNISANTI |  | 1022278 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 533445/C | 1200 | 1200/0 F901/A RIPRISTINO FUNZIONALITA ACCENDITORE E PROVE DI ACCENSIONE CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 16/04/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 550231/C | 100 | 100P102C CONTROLLO ALLARME CUMILATIVO BASSA PRESSIONE OLIO DI LUBRIFICAZIONE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 539156/C | 500 | 500T019A/BCV CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 31/05/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 532249/C | 1200/M | 10215992 1200/M - Misuratori pressione In/OUT R201 ZMP781R/ZMP780R/ZMP708DI controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CAMBIARE RANGE A DCS | 11/04/2025 | SPINALI |  | 1021599 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 550105/C | 1200 | 1200/2-3 CONTROLLO FOTOCELLULE F102 B501R2-B501R1 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 08/09/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 530241/C | BLENDING | BLENDING - Verifica taratura trasmettitore di portata F6023RC e allineamento con sala controllo | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523466/C | 1100 | 1100 - F012R (MDEA GAS a U1200 ,verificare eventuale tappamento) controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  | X | X | NEGATIVA TAPPATA, NECESSITA INTERVENTO PONTEROSSO. SERVE PONTEGGIO PER ARRIVARE NELLE RADICI | 05/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 527367/C | 200 | 200 - F150R(VAPORE MS L.B.)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RISOLTO CON SCATOLA DI CONTENIMENTO STRUMENTO IN SERVIZIO | 27/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 517641/C | 1200/0 | 1200/0: VERIFICA FUNZIONAM Z0A960AIC | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLATI DA STEA, ANNULLATA RICHIESTA INTERVENTO COEMI | 21/11/2024 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 537470/C | 1400 | 1400 - F201R CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CORETTO DI ZERO, RIPRISTINATA LA FUNZIONALITA' | 20/05/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 542332/C | 600 | IMP.600F141RC(RICICLO REDIDUO VACUUM)CONTROLLO E RIPRISTINO MSURA DI PORTATA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 26/06/2025 | SPINALI/LEONE |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 543125/C | 400 | 400- T004RC - T022I CONTROLLO FUNZIONALE (uscita E102 lato prodotto) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | BARRIERA STARATA, RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 03/07/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 522864/C | 1400 | 1400 - PRC 003 della T105 CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PRESSACAVO PCV003 MALANDATO. | 21/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 512354/C | 700A | F221RC -TARATURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | Necessita piano lavoro per il controllo del trasmettitore. | 09/10/2024 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 527614/C | 400 | 400 - F225RC (VIRGIN NAFTA DA TOPPING)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LINEA CIECATA E PORTATA SEGNA ZERO E L'ALLARME DI BASSA PORTATA RISULTA VERITIERA | 28/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 533743/C | BLENDING | PONTILE - Taratura pressostati pompe MP102-MP110-MP201-MP101A-DP101B-DP101S in S.P. Antincendio Pontile come da elenco allegato | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 546291/C | Blend | verifica funzionalta' pressostato della pompa P404 + ripristino gruppo manometrico | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 550679/C | 2400 | 2400-1-L606RCV serraggio premi treccia | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | IL PREMI TRECCIA NON E' STATO POSSIBILE SERRARLO, PERCHE' I TIRANTI SONO CORROSI. SI CONSIGLIA LA REVISIONE DELLA VALVOLA | 11/09/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 538168/C | 500 | 500F031RC(GPL PRODOTTO)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLE INTERCETTO DURE NELLA MOVIMENTAZIONE VALVOLA BYPASS CON STELO PIEGATO MA FUNZIONANTE | 26/05/2025 | RICIPUTO A. / TARASCIO B. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 530239/C | BLENDING | Verifica taratura trasmettitore di portata F6021RC e allineamento con sala controllo | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 535631/C | 500 | 500 - F003RC CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA E MISURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CORRETTO DI ZERO | 08/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 543711/C | 700A | 10226988 700A: PCV212 bloccata al 50% controllo funzionale ed eventuale in accordo con ESE smontaggio/rimontaggio per revisione | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | NECESSITA PONTEGGIO PER LO SMONTAGGIO. | 08/07/2025 | GARRO |  | 10226988 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 550531/C | 1200 | 10230145 1200: Z3L301 controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | SERVE PONTEGGIO PER POTER ACCEDERE ALLA TESTINA DI LIVELLO, DA SOSTITUIRE PERMESSO PER ALLEGARE PONTEGGIO ANCORA DA FARE. | 12/09/2025 | TARASCIO |  | 10230145 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 529503/C | 1200/4 | 1200/4 - (linee degasaggio)-Controllo funzionalita' F901T(Port vap eiet CLAUS L 4),F902T('Port SW gas da CLAUS L4),X901V(Valvola CLAUS L4); interfacciarsi con sala controllo prima della taratura | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 538038/C | 300 | 300 - T060RC(VAPORE MS A T101)CONTROLLO E RIPRISTINO TEMPERATURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' COMPLETATA. | 26/05/2025 | SPINALI/MANSERVIGI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 538843/C | 4500 | messa in servizio valvola regolatrice PCV-008_A + collegamento barilotto aria strumentale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 29/05/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 528663/C | 200 | 200 - 200P103AL (AVARIA TENUTA POMPA P103/A )CONTROLLO E RIPRISTINO ALLARMI TENUTA POMPE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | STARATO, CORRETTO | 11/03/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 521030/C | 1200/3 | 1200/3 F301/303/305RC CONTROLLO E RIPRISTINO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CORRETTI DI ZERO | 30/12/2024 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 533929/C | 1200/1 | 1200/1 - P402R CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CASSETTA JB PIENA D'ACQUA, ASCIUGATA CON RIPRISTINO DELLA FUNZINALITA' | 23/04/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 535898/C | 1800 | 10218265 1800 - Misuratore di portata di vapore allE102 dellU1800, 18F003BI (il misuratore in questione riporta un valore di portata diverso rispetto al misuratore 18F003RC). Quindi verifichiamo entrambi i trasmettitori | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA CORREZIONE DI ZERO | 14/05/2025 | MILLO |  | 10218265 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520563/C | 1400 | 1400: TARATURA 14F150R | [5 empty] | DA CHIUDERE | [5 empty] | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 523104/C | 6500 | sostituzione cavo Civacon | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 24/01/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 551108/C | 1200 | 10230333 5.Verifica misuratori di portata aria-gas-MEA GAS-SWS GAS F301/302/306RC | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 539431/C | BLENDING | Verifica funzionalità livellostato L610HA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 526764/C | 1200/1 | 10218174 1200/1 - TARATURA FIC204 controllo LOOP di regolazione | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 09/04/2025 |  |  | 1021817 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 529945/C | BLENDING | BLENDING - ripristino o sostituzione manichetta in gomma aria strumenti braccio di carico lato mare BR302-B | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 551074/C | 1200 | 1400 F004/005I CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520285/C | 1400 | 1400 - VERIFICA E TARATURA - 14P201I | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO DI TARATURA, SI NOTA CHE IL F.S. AL DCS ERA INCONGRUENTE CON IL TX. SISTEMATA LA TARATURA | 02/01/2025 | SPINALI/AMARA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 318732/S | 6500 | Controllo funzionalità pressostati differenziali (Filtri Pompe) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 541605/C | 500 | Imp.500-Controllo funzionalita' T018RC, TI164 (SODA TOTALE A D103); se necessario far mettere in manuale il regolatore. | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | T018RC SOSTITUITA BARRIERA_ OK; TI156 NESSUNA ANOMALIA RISCONTRATA; TI157 DOPPINO IN DISPERSIONE, UTILIZZATA CALZA PROVVISORIA PER GARANTIRE UNA MISUNA. | 24/06/2025 | SPINALI/LEONE |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 522095/C | 800 | 800 - VERIFICA FUNZIONAMENTO E TARATURA 08F120RC | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | VALV.D'INTERCETTO E RADICE NON FANNO TENUTA, SI NECESSITA PONTEGGIO PER VALV.RADICE. DAI CONTROLLI ESEGUITI NON SI EVIDENZIANO ANOMALIE SULLO STRUMENTO. CONTROLLATO ANCHE 08F120CV, DA REVISIONARE: NOTEVOLE PERDITA DI PRODOTTO DALLA BADERNA E CONSISTENTE PENDOLAZIONE IN AUTOMATICO. ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN PRIMA FERMATA UTILE. | 22/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 536404/C | 1200 | 10222966 10222966 1200: Z0P902I controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PULITO E SCARICATO STRUMENTO DI PRESSIONE, INSERITO E CONSEGNATO A ESE. | 30/06/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  | 10222966 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 525783/C | 1200/M | 1200/M - ZM-F718R verifica loop e controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 549123/C | 700 | 10229568 700: RIPR TUBO ARIA STRUMENTI A PNEUMATICA DILUVIO F101N B617V | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 10229568 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 539402/C | 500 | 500T019A/B CV (E109)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 04/06/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 544667/C | 1800 | 10227342 1800/P102C 18T330I necessita controllo ed eventuale ripristino | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATO FILO LENTO SULLA TESTINA, RIPRISTINATO E STAFFATA TERMORESISTENZA. ALLINEATA MISURA CON SALA CONTROLLO. IN CAMPO IL TAG E' TI339E. | 23/07/2025 | MILLO |  | 10227342 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 532694/C | 100 | 100 - 01F035RC VAPORE A T103 CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE PARTENDO DALLA MISURA DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523491/C | 1200/M | 10215992 ZMF704RC carica Tail in assorbimento controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10215992 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 313873/S | BLENDING | BLENDING - Ripristino gruppo manometrico mandata pompa P320A | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 517463/C | 800 | Ripristino funzionalita' 08T116I (Ingresso R-103) Imp. 800 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' CHE SI PROSEGUE CON PDL 520358/C (ALLEGATO PONTEGGIO) |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 517624/C | 1200/0 | 1200/0: VERIFICA FUNZIONAM 966A | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | POSIZIONATORE GUASTO. IN ATTESA CHE ESERCIZIO CI DIA LA VALVOLA POTENDO FARE AUTOTUNING SU NUOVO POSIZIONATORE (ESCURSIONI DI APERTURA E CHIUSURA) | 03/12/2024 | GARRO L./GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 540025/C | 1400 | 10225475 1400: RIPRISTINO LOOP DI REGOLAZIONE LRC-201 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA'. | 27/06/2025 | TARASCIO |  | 10225475 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 536335/C | 500 | 500 - T103 sostituzione colonna- Scolleg/smtg strumentazione e revisione in cantiere e rimozione cavi e passerelle/conduit strumentali per rimozione colonna e successivi rmtg/ricollegamenti dopo posa nuova colonna. | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 547741/C | 600 | 600F157R (MAKE UP ACQUA MARE )CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA MISURA DOPO SPURGAGGIO TUBO DI PITOT. | 14/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 525238/C | 100 | 100 - E109A/B SCOLLEGAMENTO/RICOLLEGAMENTO TERMOCOPPIE E SISTEMAZIONE CAVI PER MANUTENZIONE SCAMBIATORE | [5 empty] | DA CHIUDERE | X |  |  | ATTIVITA' CONCLUSA |  | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 519489/C | 700A | 700A Controllo Passi di carica: - 07F202RC- 07F203RC- 07F204RC- 07F205RC | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | IN DATA 08/01/2025 CI E' STATO RIFERITO CHE PER LE ALTE TEMPERATURE E PRESSIONI, QUESTO LAVORO VERRA' SPOSTATO IN FERMATA. ( A CONOSCENZA SIG. TRINGALI ENZO C.T. E TCL CALDARELLA) | 08/01/2025 | TARASCIO/PARTESANO/SPINALI/MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 533551/C | 1200/M | 10222217 1200/M - ZMF705R ripristino funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | EFFETTUATO ALLINEAMENTO CAMPO/SALA CONTROLLO, CAUSA VALVOLE DI INTERCETTO STRUMENTO INUTILIZZABILI. NECESSITA PONTEGGIO PER CHIUSURA VALVOLE DI RADICE. D'ACCORDO CON TCL CALDARELLA VERRA' FATTO TUTTO NUOVO. | 07/05/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  | 1022221 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 527529/C | 800 | 800 - F166I STRUMENTO TERMO MASSICO, SFILARLO DAL PROCESSO CHIUDERE LA VALVOLA DI INTERCETTO SMONTARLO E PULIRE L'ELEMENTO SENSIBILE | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | SERVE PONTEGGIO PER ACCEDERE ALLA TESTINA DEL MASSICO | 03/03/2025 | TARASCIO/GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 544209/C | 500 | 500P082RC ( FUEL GAS A F301)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA TRASMETTITORE DI PRESSIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | STRUMENTO SOSTITUITO. LOOP ALLINEATO | 14/07/2025 | MIILO/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 538036/C | 200 | 200 - T019HA(USCITA PASSO 2 F102)CONTROLLO E RIPRISTINO TEMPERATURA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 27/05/2025 | SPINALI/GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 535832/C | 600 | 600 - F026RC OLIO DI LAVAGGIO A T101 CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA DA SEGNALARE. | 24/06/2025 | SPINALI/LEONE |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 541863/C | 100 | 01F035RC(VAPORE STRIPP. T103)CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE PER MISURA SOTTOSTIMATA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | TROVATO CONVERTITORE I/P IN DISPERSIONE. DA SOSTITUIRE. SOSTITUITO CONVERTITORE ED ALLINEATA REGOLATRICE | 23/06/2025 | TARASCIO/PARTESANO/GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 521574/C | 700/A | 10214486 - 700A: 07T2019Iriflusso T201 ripristino funzionale. | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | CASSETTA TH6 IN PESSIMO STATO E MULTICAVO CON TARGHETTA 'KO'. DA RIFARE INTERA CASSETTA INOLTRE, NON RISULTANO SPARE DISPONIBILI. TERMOELEMENTO E' FUNZIONANTE. DA RIPRISTINARE IL TUTTO IN FERMATA. | 22/01/2025 | SPINALI |  | 1021448 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 1 |  | AREA 3 | 539034/C | 1200/1 | 1200/1 - L501SLcontrollo e ripristino livello vasca 2 | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 547934/C | 100 | 100T076I (USCITA FUMI LATO OVEST F101) CONTROLLO E RIPRISTINO TEMPERATURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 20/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 536846/C | 1200/1 | 1200/1 - costruzione e montaggio tettoie per riparo JB A1-E5-B2 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO RIMONTAGGIO IN CAMPO. | 21/05/2025 | CAVAGNACCHI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 547341/C | Pontile | PTF6 : verifica funzionalit 801-P02-6DP | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 527516/C | 1800 | 1800 - D111 L042R CONTROLLO RIPRISTINO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE TESTINA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | DA SOSTITUIRE TORSIONALE | 27/02/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 522908/C | 600 | 600 - T063IM (SKIN POINT PASSO 8) RIPRISTINO MISURA DI TEMPERATURA NON ATTENDIBILE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PRIORITA' ESE: 3 | 23/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 522090/C | 1200/4 | 1200/4 - controllo funzionale FRC 302/306 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA REGOLAZIONE FLUSSAGGI ED INSERITI A PROCESSO. | 20/01/2024 | PARTESANO/TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 2 |  | AREA 3 | 529831/C | 1100 | 10218012 1100 - ripristino passerella porta cavi fascettatura (CAVALLI) | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 10218012 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 529829/C | 1100 | 10218011 1100 - controllo funzionale ed eventuale smontaggio/rimontaggio per revisione LCV020. valvola | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIMONTATA VALVOLA IN CAMPO | 28/04/2025 | GIGLIUTO/OGNISANTI |  | 1021801 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520837/C | 800 | 800 - LR115 (LIVELLO T102) VERIFICA FUNZIONAMENTO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | FATTO RIEMPIMENTO ED INSERITO A PROCESSO | 16/01/2025 | SPINALI D. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 542198/C | 300 | 300T009RC FONDO STRIPPER E108 CONTROLLO MISURA DI TEMPERATURA E ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | ATTESA MODIFICA PONTEGGIO PER POTER ISPEZIONARE IL TERMOELEMENTO | 03/07/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 538069/C | 500 | 500B301SV RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 23/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 544654/C | 600 | 600F014CV CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA(EVENTUALMENTE CONTROLLARE LOOP DI REGOLAZIONE) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATO LINK DEL POSIZIONATORE SCOLLEGATO DALLE VIBRAZIONI, COLLEGATO E VALVOLA TARATA. CONSEGNATA AD ESE | 18/07/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 545458/C | Blend | SALA POMPE ADDITIVI P1141A RIPRISTINO FUNZIONALITA FINE CORSA XV 28A(MAN GASOLIO2) XV29A(MANDATA GASOLIO 1) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 309999/S | CVT | CVT - Ripristino pressacavo della sonda anti trabocco BR44 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 522913/C | 600 | 600 - P502B SOSTITUZIONE MANOMETRO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA SOSTITUZIONE MANOMETRO | 22/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 527619/C | 400 | 400 - T049IM(USCITA PASSO 1 RADIANTE F101) 400T169IM(USCITA PASSO 2 RADIANTE F101) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA TEMPERATURE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | GLI STRUMENTI SONO STATI ELIMINATI DOPO IL REVAMPING, NON ESISTONO IN CAMPO E VERRANNO CANCELLATI AL DCS. | 28/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 527841/C | 900 | 900 - 09P102AL BASSA PRESSIONE TENUTA P102/A CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA. | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' CONCLUSA | 31/03/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 542498/C | 1200 | 10226491 1200M F705R CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10226491 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 313705/S | BLENDING | BLENDING - Controllo funzionalità DP_004_I installato su filtri a carbone attivi del serbatoio S417 (Jet-fuel) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 07/05/2025 | RICIPUTO/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 1 |  | AREA 3 | 537399/C | 1400 | 1400 - T016I FONDO T103 DA E115 CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA TEMPERATURA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 538855/C | BLENDING | BLENDING - Verifica funzionalità livellostato L102HA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 536796/C | 1200/1 | 1200/1-F101 assistenza strumentale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ASSISTENZA STRUMENTALE A F101 | 15/05/2025 | MILLO/TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 526938/C | 600 | 600 - L015HA(D107) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA LIVELLOSTATO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITA BARRIERA A RETROQUADRO IN COMUNE CON L151HA | 25/02/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 524093/C | 400 | 400 - F016R(ACQUA ACIDA DA D104)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LA REGOLAZIONE NON FUNZIONA DA OLTRE 10 ANNI. LO STRUMENTO CON APERTURA VALVOLA DEL 5% SEGNA 4,5 T/H SU UN F.S. DI 6.7. IN ACCORDO CON TECNOLOGIA E TCL, E' STATO CAMBIATO IL F.S. DI TARATURA TX DA 2500 A 10200mm/H20, IN ATTESA CHE IN FERMATA VENGA ISPEZIONATO IL DISCO CALIBRATO. | 05/02/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 526933/C | 100 | 100 - F101 VALVOLA VAPORE DI SOFFIATURA SOSTITUZIONE POSIZIONATORE E RIPRISTINO FUNZIONALITA(CON VAPORE INTERCETTATO) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO POSIZIONATORE EICARD, SOSTITUITA E.V. CHE NON SCARICAVA. VALVOLA ALLINEATA OK | 24/02/2025 | GARRO L. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 533920/C | 200A | 200A - L355HA D303 CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA LIVELLOSTATO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 549306/C | 2000 | 2000 - SG102 assistenza strumentale | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 551981/C | 2200 BD | 10230720 2200: MTZ 22L534R (D101B) ripristino funzionale | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | PULITI PRIMARI,RIEMPITO BARILOTTO CON H2O E REGOLATI FLUSSAGGI. | 24/09/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 543905/C | 100 | 100L021LA(BASSO LIVELLO D109)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA LIVELLOSTATO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLE D'INTERCETTO NON FANNO PERFETTA TENUTA. EFFETTUATI CONTROLLI FUNZIONALI SU LIVELLOSTATO L021LA NON RISCONTRANDO ANOMALIE (ALLARME INTERVENUTO A DCS). | 09/07/2025 | SPINALI/MANSERVIGI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 547538/C | 600 | 600F006CV (PASSO DI CARICA)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA E ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO VALVOLA ESEGUITO. | 12/08/2025 | SAGGIO/OGNISANTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 522395/C | 1200/4 | 1200/4 - Controllo e ripristino funzionalita' F302RC(GAS SWS A B103) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | FLUSSATI CON AZOTO E PULITI, RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 23/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 515273/C | 1200/3 | PR1: 1200/3 RIPRISTINO LIVELLOSTATI D102 L303LA-L303HA | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | SI ATTENDE BONIFICA LIVELLOSTATI DA PARTE ESERCIZIO PER POTER LAVORARE. | 30/10/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  | 1: 1200/ | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528547/C | 1400 | 1400 - 14 F009RC CONTROLLO E VERIFICA PRIMARI GAS AD U1200 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RICOLLEGARE TRACCIATURA E FARE COIBENTAZIONE (CAVALLI) | 13/03/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 549850/C | 700 | 700 F101N TCV639COTROLLO ZT DI RITORNO POSIZIONE VALVOLA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | IN ATTESA DI INTERVENTO PREZZAVENTO | 05/09/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 521427/C | 700 | 700 - MONSANTO: Smontaggio/rimontaggio MTZ TCV031 e prove funzionali dopo il rimontaggio | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | PASSATA AD OFF.VALVOLE REVISIONE IN OFFICINA |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 523487/C | 1200/3 | Z3F401R.PV(LS linea 3 ) controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | IL TX VERRA' CONTROLLATO IN FERMATA ( INIZIA DOMANI ) | 04/03/2025 | TARASCIO/GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 515105/C | 900 | P106AL 106BL(TENUTA POMPA 106A P106B) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LAVORO IN CORSO | 13/11/2024 | SPINALI/PUGLIARES |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 542133/C | 500 | 500L016RC 05L016IC (BENZINA STOCCAGGIO)CONTROLLO DI TARATURA DI ENTRAMBI I LIVELLI PER DISALLINEAMENTO MISURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO ALLINEAMENTO SULLE MISURE DI LIVELLO, CONSEGNATO A ESE. | 02/07/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 535029/C | 1200/2 | 10223031 1200/2 - CONTROLLO Z2F301RC controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 02/05/2025 |  |  | 1022303 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 544577/C | 1100 | 10227311 imp. 1100 TRC007 IN BAD controllo e ripristino funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATA POLARITA' INVERTITA SU SEGNALE ANALOGICO. SISTEMATA ED ALLINEATA MISURA A DCS |  |  |  | 10227311 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 515095/C | 100 | L038HA(ALTO LIVELLO POT LINEA 1100) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SERVE PONTEGGIO PER ACCEDERE AL LIVELLO | 06/11/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 541858/C | 100 | 01F457RC (RIFLUSSO T301)CONTROLLO FUNZIONALE E RIPRISTINO PERDITA SU RACCORDO GRUPPO BYPASS E PRIMARI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ELIMINATA PERDITA DA GRUPPO BYPASS, E STASATA CON POMPA ALTA PRESSIONE PRESA NEGATIVA. STRUMENTO INSERITO OK | 23/06/2025 | MILLO/LEONE |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 515091/C | 100 | L018DL (BASSO LIVELLO INTERFASE D105) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO TUBO ALIMENTAZIONE ARIA, OK | 06/11/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 528050/C | 900 | 900 - (RIPRISTINI ALLARMI ATTIVI)IMP.900 09L106BL ALLARME TENUTA MP106/B .CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA. | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESCLUSO LIVELLOSTATO GUASTO, MANCA RICAMBIO. SISTEMA OK | 04/03/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 548825/C | 300 | 300F151R CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA CON STASAMENTO PRIMARI/RADICI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLA DI RADICE NEGATIVA BLOCCATA APERTA, PRIMARIO POSITIVO TAPPATO E VALVOLA DI RADICE POSITIVA NON FA' TENUTA | 27/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 517744/C | 700 | 700: ripristino PCV211 la pneumatica on off rimane aperta/chiusa | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NON ARRIVA TENSIONE ALL'ELETTROVALVOLA. SOSTITUITA ELETTROVALVOLA E STAFFATA. | 09/12/2024 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 538281/C | CVT | CVT - Controllo e ripristino funzionalit valvola di radice XV del BR 43 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 551695/C | 6500 | Ricerca e ripristino guasto su testata Vega BR 41 + sostituzione barriera in cassetta ADF | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RESETTATA EPROM ISOIL | 19/09/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 550255/C | 800 | 800 FCV120 CONTROLLO FUNZIONALE ED EVENTUALE SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PER REVISIONE | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | VALVOLA IN REVISIONE IN OFFICINA VALVOLE | 10/09/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 2 |  | AREA 3 | 544286/C | 700A | 10222849 700A - MTZ 07L212RC controllo funzionale E210 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LIVELLO FUNZIONANTE, VALVOLA STARATA DEL 30% E RIPRISTINATA LA FUNZIONALITA' | 14/07/2025 | GARRO L. |  | 10222849 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 543006/C | 6000 | Controllo e ripristino livello D105 filtri sale | [5 empty] | SCADUTO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 548724/C | 1000 | 1000R115BV CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA DI ENTRAMBI I FINE CORSA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO FINE CORSA | 26/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547377/C | 1200 | 1200/4 ripristino JB A5 DOPPINI AMMALIRATI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LAVORO COMPLETATO. A CURA CAVALIERE E CAVALLO | 13/08/2025 | CAVALIERE |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 526298/C | 300 | 300 - F020I(H2O D104)CONTROLLO E TARATURA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CORRETTO DI ZERO ED ESEGUITO ALLINEAMENTO. | 18/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 520974/C | 1000 | 1000 - P173CV SMONTAGGIO /MONTAGGIO PER REVISIONE VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | OFF. VALVOLE - PERDITA DALLE TENUTE | 30/12/2024 | OFF.VALVOLE |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 528052/C | 900 | 900 - (RIPRISTINI ALLARMI ATTIVI)IMP.900 09L110BL ALLARME TENUTA MP110/B .CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA. | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESCLUSO LIVELLOSTATO GUASTO, MANCA RICAMBIO. SISTEMA OK | 04/03/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 528881/C | 1800 | 10219447 700A - VERIFICA PRC210 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10219447 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 522265/C | 400 | 400T044R (MANDATA 2 STADIO C101A) CONTROLLO E RIPRISTINO TEMPERATURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TERMOELEMENTO ROTTO. SOSTITUITO. | 15/01/2025 | TARASCIO/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 547922/C | 400 | IMP.400 FIL 101 CONTROLLO DELTA P MANOMETRI LOCALI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO TARATURA, VERIFICA PRESE, NULLA DA SEGNALARE. | 19/08/2025 | LOMBARDO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 543285/C | 700 | 10226807- 07T118I.PV: carica a E151 A/B (lo strumento misura 20C, temperatura errata) | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | COPPIA N°23 APERTA. NON SI RIESCE AD IDENTIFICARE TAG MULTICAVO (NE' IN CASSETTA NE' IN SALA TECNICA). 08/10/2024 PONTICELLATO IN BARRIERA PER ELIMINARE "BAD" A DCS. IMPOSSIBILE DETERMINARE TAG MULTICAVO PER POTER UTILIZZARE EVENTUALE SPARE. | 08/07/2025 | MILLO |  | 10226807 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 545715/C | 1200 | 10227873 1200/0: VERIFICA FUNZIONAMENTO AUTOMATICO VALVOLE ARIA Z0F966BDIC e Z0F967BIC | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 10227873 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 515759/C | 700 | 600F001CV 06F006CV 06F008CV (PASSI DI CARICA) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SERRAGGIO PREMITRECCIA, VALVOLE PROVATE CON OPERATORE |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 522513/C | ANTICENDIO | ANTICENDIO - Taratura pressostati pompe MP102-MP110-MP201-MP101A-DP101B-DP101S in S.P. Antincendio Pontile | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITI TUTTI I CONTROLLI. | 22/01/2025 | RICIPUTO A. |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 530662/C | BLENDING | BLENDING - controllo funzionalit LI607 trasmettitore di livello Krohne a onde guidate | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528552/C | 1400 | 1400 - 14 F008RC CONTROLLO E VERIFICA PRIMARI VAPORE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA | 12/03/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 544467/C | Pontile | Sostituzione trasmettitore conta-litri presso Impianto MISE in radice Pontile | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 1 |  | AREA 3 | 535881/C | 1200/M | 1200 - ZMF705R - ZMF728I RIFACIMENTO PRIMARI GRUPPO BY_PASS E SOSTITUZIONE STRUMENTI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ODC DEDICATO: 5400253364 TERMINATE LAVORAZIONI | 28/05/2025 | MILLO/DE LUCA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 534413/C | 200A | 200AL352RC RIFACIMENTO STAFFAGGIO SU STRUMENTO | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 24/04/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 547638/C | 100 | 100F016RC(INGRESSO F101 PASSO 4)CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO RIEMPIMENTO, STRUMENTO ALLINEATO CON SALA CONTROLLO | 13/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 522037/C | 100 | 100 - L008RC (T104)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO FUNZIONALE TRASMETTITORE, VERIFICA RIEMPIMENTO, TARATURA_OK. RIMESSO IN REGOLAZIONE | 15/01/2025 | MILLO/AMARA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 524094/C | 400 | 400 - L010RC(D104) CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE PARTENDO PRIMA DAL TX LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLATO LIVELLO, DRENATO E PROVATE PRESE INFERIORE E SUPERIORE. CONTROLLO VALVOLA REGOLATRICE ( NESSUNA ANOMALIA ). | 04/02/2025 | MILLO/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547945/C | 1200 | 1200M F201 RIPRISTINO FUNZIIONALE FOTOCELLULA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547396/C | 800 | 10228704 800: PCV112 controllo e ripristino valvola | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | SOSTITUITO IPCONVERTER | 11/08/2025 | SAGGIO |  | 10228704 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 539444/C | BLENDING | Verifica funzionalità livellostato L619HA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 522916/C | 1000 | 1000 - L107CV CONTROLLO VALVOLA EVENTUALMENTE TAPPATA SI PROVVEDE ALLO SMONTAGGIO/MONTAGGIO PER REVISIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATO POSIZIONATORE, E SOSTITUITA BARRIERA. | 27/01/2025 | GARRO/SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 534565/C | 600 | 600 - 600F152R(L.S. DA LIMITE BATTERIA)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA CORREZIONE DI ZERO CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' | 02/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 551114/C | 1200 | 10230341 1200/2 HIC744 controllo funzionale ed eventuale smontaggio servomotore per revisione valvola completa | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 539454/C | BLENDING | Verifica funzionalità livellostato L622HA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 25/08/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 525584/C | 500 | 500 - F095R(FUELL GAS A F302)CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  | X | X | STASATA RADICE CON PONTEROSSO STRUMENTO IN SERVIZIO | 12/02/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 522590/C | 200 | 02F037R(GPL D104 A U1100)CONTROLLO DI TARATURA ED EVENTUALE CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CORRETTO DI ZERO ED ESEGUITO ALLINEAMENTO. | 20/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 530132/C | BLENDING | BLENDING - ripristino sistema di gorgogliamento braccio di carico lato mare BR302-B + verifica funzionalit E.V. aria strumenti | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 520681/C | 1000 | 1000 - F124CV RIMONTAGGIO VALVOLA PER REVISIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | OFF. VALVOLE | 30/12/2024 | BASSETTA / MILARDO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 538858/C | BLENDING | BLENDING - Verifica funzionalità livellostato L103HA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 552663/C | 100 | 100K651A PASSAGGIO E POSA CAVI CON CABLAGGIO IN CASSETTA PER RIPRISTINO SISTEMA DI VIBRAZIONI | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 512355/C | 700 | F300RC -TARATURA | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | Necessita ponteggio per il controllo del trasmettitore. | 14/10/2024 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 550417/C | 700 | 700-1-F101 N CONTROLLO FUNZIONALE PILOTA BRUC A F101N | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 549454/C | 200A | 200F457RC (RIFLUSSO T301)CONTROLLO E RIPRISTINO PERDITA SU PRIMARI STRUMENTO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO RIFACIMENTO PRIMARI, RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 03/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 551957/C | 300 | 300P007CV CONTROLLO E RIPRISTINO VALVOLA E LOOP DI REGOLAZIONE LOCALE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 527371/C | 600 | 600 - RIPRISTINO PASSARELLA PASSACAVI C/O D102 | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | PER POTER LAVORARE OCCORRE PONTEGGIO, A CONOSCENZA TCL. | 27/02/2025 | MILLO/GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 532688/C | 100 | 100 - 01F026RC VAPORE A T105 CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE PARTENDO DALLA MISURA DI PORTATA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | PRESA POSITIVA TAPPATA, LASCIATO CON BYPASS IN CORSO. SERVE PIANO DI LAVORO PER ARRIVARE NEI BARILOTTI | 15/04/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 315471/S | Blend | Controllo funzionalità livelli vasca SP2 | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 536778/C | 300 | 300 - 300P103A SMONTAGGIO STRUMENTAZIONE SU BARILOTTI TENUTA POMPE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 543742/C | 500 | 500F022CV(IDROGENO A RIGENERAZIONE)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATA VALVOLA STARATA DEL 15% IN APERTURA, TARATA ED ALLINEATA CON SALA CONTROLLO. | 09/07/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 542952/C | 6000 | Ripristino dp filtro 104-PdAH 104 filtri sale | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 310296/S | BLENDING | BLENDING - Controllo taratura e ripristino funzionalità FR-170 | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | NON SI TROVANO I LOOP. | 12/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 528664/C | 200 | 200 - 200P102BL (AVARIA TENUTA POMPA P102B )CONTROLLO E RIPRISTINO ALLARMI TENUTA POMPE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 11/03/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 543275/C | 1200 | 10226804 Z1f303RC linea 1 (aria primaria a Mea gas).CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA STASATURA CON ESITO POSITIVO. | 07/07/2025 | TARASCIO |  | 10226804 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 534689/C | 1200/1 | 1200/1 - F101 SOSTITUZIONE E MODIFICHE PER ADATTAMENTO NUOVA FOTOCELLULA CON POSA CAVI E CONDUIT | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ADATTATA NUOVA FOTOCELLULA F101 1200/1 | 02/05/2025 | CAVALIERE |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547808/C | 1200 | 1200MAXI (F201)RIPRISTINO FUNZIONALITA FOTOCELLULA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | Controllo effettuato, stasatura canale con azoto. | 18/08/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 544276/C | 400 | 400C401 RIMONTAGGIO SONDE DI TEMPERATURA E REGOLAZIONE SENSORE ABBASSAMENTO ASTA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 551101/C | 1200 | (AVVISO 10230331) REVISIONE VALVOLA FCV302 IMP. 1200/2 ( SWS GAS A B-103 ) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 550136/C | 100 | 100L302HA(D651)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA LIVELLOSTATO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 08/09/2025 | LOMBARDO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 521859/C | 200 | 200 - F021CV(FONDO T102) SOSTITUZIONE TUBICINI ALIMENTAZIONE ARIA VALVOLA METTERE IN VOLANTINO LA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA NUOVA LINEA ALIMENTAZIONE ARIA E USCITA IP-CONVERTER. (RIMESSO IN PROGRAMMA) |  | GARRO L. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 545796/C | 1800 | 10227903 1800: MTZ FCV045 controllo e ripristino funzionalit | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TIRATO PRESSATRECCIA VALVOLA PER PERDITA PRODOTTO. CONTROLLO FUNZIONALE, OK. VALVOLA CONSEGNATA | 29/07/2025 | GARRO/MILLO |  | 10227903 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 542381/C | 100 | 100F101 ASSISTENZA STRUMENTALE CON APERTURA CASSETTE ADF PER SISTEMA SOFFIATURA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 516709/C | 400 | 400V852I(SONDA DI VIBRAZIONE P401A CUSCINETTO)CONTROLLO ERIPRISTINO FUNZIONALITA'.METTERE IL MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA' | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 540210/C | 900 | 900P031SH (T101) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PRESSOSTATO(METTERE IL MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA) | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 10/06/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 533216/C | 700A | 700A - VERIFICA SEGNALI DI TEMPERATURA DALLA JB TH6 IN SALA CONTROLLO 07TRIS20 T305I T303I T304I | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 523833/C | 1000 | 1000 - L113RC L113BT (D110) RIPRISTINO FUNZIONALITA' LIVELLI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATO BATTENTE | 28/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 531793/C | 900 | 900 - (ZONA TRA T101 E P106A) RIPRISTINI CAVI E PASSARELLE DANNEGIATE IN H24 TRAMITE REALIZZAZIONE DI GIUNTI E RIPRISTINO CASSETE DI GIUNZIONE ELETTROVALVOLE (SOV-2 )TEMPERATURE (T3)E ALLARMI (AL1-2) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 535213/C | BLENDING | BLENDING - Ripristino funzionalita' SOV6 VRU | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SMTG ATTUATORE PER RIPRISTINO ORING DI TENUTA | 07/05/2025 | CIANCHINO/GIGLIUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 538277/C | 400 | 400 - P401/A SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO SONDE DI TEMPERATURA PER SOSTITUZIONE TENUTE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SMTG SONDE DI TEMPERATURA | 27/05/2025 | SPINALI/GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 538820/C | BLENDING | BLENDING - Verifica funzionalità livellostato L101HA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 525748/C | 1200/1 | 1200/1 - Z1F301RC Z2F302RC Z1F306RC CONTROLLO E TARATURA CON ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | F301RC E' LA DIFFERENZA TRA F301T E F306T. | 13/02/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 531195/C | 100 | 100 - 01P501LB (ABBASSAMENTO ASTA K651B)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 516584/C | 1200/1 | CONTROLLI STRUMENTALI PER AVVIAMENTO LINEA -F301RC-F303RC-F305RC-F307RC-F304RC-F306RC-F302RC | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | FATTO CONDENSINO CAVALLI SU F306RC | 02/12/2024 | CAVAGNACCHI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 550767/C | 100 | 100P317LA(ASP.D1) 100P334LA(ASP. D3) CONTROLLO E TARATURA PRESSOSTATI | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 546730/C | 1800 | 1800-P102C-ASSISTENZA STRUMENTALE A MACCHINE RIMONTAGGIO STRUMENTAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIMONTAGGIO SONDE | 04/08/2025 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 515116/C | 300 | P218HA(USCITA SEPARATORE D102) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 548939/C | 100 | 100F024rc(residuo a u600)controllo loop di regolazione partendo dalla portata | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 28/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 539322/C | 700 | 700 - F101N: ASSISTENZA PER RIPRISTINO BRUCIATORE D | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 03/06/2025 | SPINALI/BAUDO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 521249/C | 1400 | 1400: 14F008RC controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO CONTROLLO | 24/01/2025 | TARASCIO |  | 1400: 14 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 549324/C | 800 | 10229705 800: RIPRISTINO SONDA VIBRAZIONI COMPRESSORE C101B | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 10229705 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528997/C | 1200/1 | 1200/1 - L401RC CONTROLLO E RIPRISTINO STRUMENTAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | IL PROBLEMA E' SULLA VALVOLA | 11/03/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 3 | 552926/C | 2200 BD | 10231166 RIPR 22L515HA E 22L515HH | X | X |  |  |  | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 531429/C | 100 | 100 - T316HA CONTROLLO TEMPERATURA OLIO MANOVELLISMI K651A | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 08/04/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 3 | 552461/C | 700 | 10230879 700 F035RC CONTROLLO FUNZIONALE | X | X |  |  |  | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 523947/C | 1000 | 1000 - R110BV RIPRISTINO VOLANTINO MANUALE VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SMONTARE ATTUATORE PER VIA DEL VOLANTINO ROTTO (DA REVISIONARE). DA COORDINARE CON OFFICINA VALVOLE. | 30/01/2025 | GARRO L. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528848/C | 1800 | 10219418 1800 - VERIFICA FCV451 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | INTERCETTI VALVOLA DA REVISIONARE, LA PNEUMATICA E' OK | 28/04/2025 | CIANCHINO/SAGGIO |  | 1021941 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520694/C | 1800 | 1800 E110B verifica funzionale vibrostato | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 30/12/2024 | MILLO F. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 548967/C | 500 | 500L151HA (D121)CONTROLLO E RIPRISTINO LIVELLOSTATO | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | MANCANZA VALVOLA DI SPURGO IMPOSSIBILE DRENARE ED ESEGUIRE IL CONTROLLO REALE | 28/08/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 552464/C | 700 | 10230880 700 P018RC CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 548415/C | 1000 | 1000L114RC (D111) CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA DI LIVELLO | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 22/08/2025 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 511628/C | 700 | 10208986 07T119I.PV Ripristino funzionalit misuratore di temperatura | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO TERMOELEMENTO, OK | 21/11/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  | 102089 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 533766/C | 500 | 500 - P027RC 05P028HA FUEL GAS PILOTA F101/4 CONTROLLO DI TARATURA TRASMETTITORE DI PRESSIONE E PRESSOSTATO DI ALTA PRESSIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 536032/C | 500 | 500 - 500F016RC (MANDATA GAS DI RIGENERAZIONE C102)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | STRUMENTO CON RADICI TAPPATI, DA PROGRAMMARE IN FERMATA | 14/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 515054/C | 1800 | P102B scoll/ricoll strum. supporto cuscinetti | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' DA CHIUDERE | 04/11/2024 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 530531/C | 100 | 100 - F470I CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 551330/C | 1000 | 1000F201I(CONDENSA D126)CONTROLLO TARATURA E RIPRISTINO MISURA DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | EFFETTUATA TARATURA CON ESITO POSITIVO. | 18/09/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 534564/C | 1200/1 | 10222781 1200/1 - CONTROLLO FOTOCELLULA F101 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SI PROSEGUE CON IL MONTAGGIO DI NUOVA FOTOCELLULA DURAG A CURA CAVALIERI | 28/04/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  | 1022278 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 525258/C | 700 | 10209347 700 - F300RC -TARATURA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10209347 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 532009/C | 2600 | 2600 - 2600PCV953 serraggio premi treccia | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 535081/C | 2200 | 2200 - L522R CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO SPURGO CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' | 02/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 515111/C | 900 | L041LA L040LA(BASSO LIVELLO TENUTA POMPA P107A P107B) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 534438/C | 1800 | 1800 - TARATURA 18FR003RC (VAPORE AD E102) CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | STARATO DI ZERO, CORRETTO E RIPRISTINATA LA FUNZIONALITA' | 24/04/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 318075/S | Blend | Ripristino guasto (cavi di segnale interrotti) bilancia elettronica in Sala Additivi Blending | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 545646/C | 1000 | 1000VBCB2I VBCB3I (C101B ) SOSTITUZIONE SONDE DI VIBRAZIONE PRIMO E SECONDO STADIO(METTERE I MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 544812/C | 500 | 500P020RC Mandata c104 a/b CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | LA VALVOLA E' UN DOPPIO SEGGIO, ESSENDO A.C. ANCHE AUMENTANDO IL SEGNALE DELL'ARIA NON VA IN TOTALE CHIUSURA E NON FA TENUTA. SI CONSIGLIA LA REVISIONE. | 18/07/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 515109/C | 900 | P102AL (TENUTA POMPA 102A) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 525509/C | 1800 | 10217394 1800 - VERIFICA 18T403AHH | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 1021739 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 538117/C | 700 | 102224348 700 - SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PER SOSTITUZIONE O REVISIONE VALVOLA SISTEMA AI F101 B-617B | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 10222434 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 517628/C | 1200/0 | 1200/0 - VERIFICA FUNZIONAM 967B | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | POSIZIONATORE GUASTO. IN ATTESA CHE ESERCIZIO CI DIA LA VALVOLA POTENDO FARE AUTOTUNING SU NUOVO POSIZIONATORE (ESCURSIONI DI APERTURA E CHIUSURA) | 10/12/2024 | GARRO L./GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 525236/C | 100 | 100 - E105A SCOLLEGAMENTO/RICOLLEGAMENTO TERMOCOPPIE E SISTEMAZIONE CAVI PER MANUTENZIONE SCAMBIATORE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' CONCLUSA - CHIUSO |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 529037/C | 200 | 200 - F015CV(RIFLUSSO DEBUT.)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 546973/C | 6300 | Controllo e ripristino funzionalit PAL 95 BASSA ASPIRAZIONE MP619/A | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 536183/C | 2600 | 2600-XV1135 RIMONTAGGIO VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO RIMONTAGGIO | 12/05/2025 | SAGGIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 517951/C | 1100 | 1100 P008DI CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | POSITIVA TAPPATA, QUINDI STASATA CON ESITO POSITIVO. | 09/12/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 524894/C | 100 | 100 - 01F031RC(GOL A STOCK.)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [5 empty] | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 549268/C | 200 | 200L005CV (D102) SMONTAGGIO/MONTAGGIO VALVOLA PER REVISIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL | X |  |  | AREA 3 | 544236/C | 1200 | SD 1200/4 - controllo ed eventuale stasatura di FT303 (ARIA A B106) - FT304 (ARIA SWS) - FT305 (ARIA FINE A B106) | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | FERMATA 1200/4 |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 2 |  | AREA 3 | 533088/C | 700A | 10221651 700A - MTZ FR213 | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | DA SOSTITUIRE STRUMENTO: PER INTERFERENZA CAPOTURNO ( LAVORI DI RIPRISTINO CIMINIERA )NON APRE PDL | 05/05/2025 | SPINALI/MANSERVIGI |  | 10221651 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 515563/C | 700 | RIPR.GRUPPO MANOM. P102A | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIFACIMENTO GRUPPO MANIFOLD, MONTATO MANOMETRO 25 BAR. | 02/11/2024 | TARASCIO B. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 526397/C | 1000 | 1000 - T197BR RIPRISTINO TEMPERATURA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | PT 100 DA CONTROLLARE IN TESTINA ( ARRIVA APERTA, IN TESTA ALLA T103), ESEGUITO ALLINEAMENTO DA JBOX A SALA CONTROLLO, OK | 19/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 543478/C | 400 | 18000155612 400C401 assistenza macchinisti per montaggio/smontaggio strumentazione a bordo macchina per revisione della stessa | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 18000155 | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 538692/C | 1200/2 | 1200/2 - SCOLLEGAMENTO/RICOLLEGAMENTO ELETTROPNEUMATICO FCV 302/303 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 543934/C | 6500 | Ricerca e ripristino guasto su testata Vega BR 41 | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 530799/C | 1000 | 1000 - LDAR 4Q24 ELIMINAZIONE PERDITE CON SERRAGGIO PREMITRECCIA(O EVENTUALE RIBADERNATURA) SULLE SEGUENTI VALVOLE HOO1CV-T105CV-FCV114/C -F102CV -L116CV -F123CV | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LE VALVOLE SONO STATE CONTROLLATE, SI CONSIGLIA LA RIBADERNATURA DI TCV105-FCV114-LCV116. |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 2 |  | AREA 3 | 538131/C | 1800 | 10223641 1800 - RIPR 18Z027LH. | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | LA VALVOLA IN OGGETTO TRATTASI DI RBV, DI COMPETENZA ATTUATORISTI; TCL SCOLLO. | 16/06/2025 | GARRO |  | 10223641 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 309924/S | 1300 | 1300 - ripristino o sostituzione manichetta in gomma aria strumenti braccio di carico lato mare BR302-B | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 544672/C | 1200 | 10227344 1200 controllo strumentale FR di vapore LS ZF1401R.pv - Z3F401R.pv - Z0F152 (acqua BW alle caldaie) | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | NON SI TROVA LO STRUMENTO Z0F152, CERCATO INSIEME AD OPERATORE, GLI ALTRI SONO STATI AZZERATI EDA ALLINEATI CON SALA CONTROLLO. |  |  |  | 10227344 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 537928/C | 400 | 400 - C101B RIPRISTINO TUBING IN ACCIAIO PARZIALIZZAZIONE COMPRESSORE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 547686/C | 1000 | 1000L113RC ACCUMULATORE TESTA T101 CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA DI LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ALZATO ULTERIORMENTE DAMPING STRUMENTO ( 15 SEC) PER LE VARIAZIONI IN SALA C. | 13/08/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520569/C | 1800 | F046V SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PER REVISIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLA SMONTATA E PORTATA IN OFFICINA ESTERNA COEMI IL 20/12/24 |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 544634/C | 500 | 500P082CV SMONTAGGIO/MONTAGGIO VALVOLA PER STASATURA DELLA STESSA O EVENTUALE REVISIONE IN OFFICINA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLA REVISIONATA IN CAMPO, TRONCHETTI TAPPATI | 16/07/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520358/C | 800 | Ripristino funzionalita' 08T116I (Ingresso R-103) Imp. 800 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 310190/S | BLENDING | ARCOM - Smontaggio piastre inferiori, sede di appoggio, celle di carico bilico ATB | [5 empty] | DA CHIUDERE | [5 empty] | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 538876/C | BLENDING | BLENDING - Verifica funzionalità livellostato L108HA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 521572/C | 700A | 10214483 700A - 07F216R riflusso T201 ripristino funzionale. | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10214483 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 2 |  | AREA 3 | 537193/C | 1200/2 | 10224036 1200/2 - Z2F304RC controllo | [5 empty] | EMESSO | [7 empty] | 10224036 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 539425/C | BLENDING | Verifica funzionalità livellostato L608HA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 519473/C | 2400 | 2400 - L606RCV smontaggio/rimontaggio per revisione valvola | [5 empty] | DA CHIUDERE | X |  |  | L'ATTIVITA' E' SOSPESA IN ATTESA CHE ESE POSSA CONSEGNARE A MAN LA VALVOLA. | 09/12/2024 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 536522/C | 1200/3 | 10213685 1200/3 - B204V SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO VALVOLA E RIDUTTORE PER REVISIONE SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE TUBI AMMOLORATIE SOSTITUZIONE VS DI INTERCETTO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO RIMONTAGGIO IN CAMPO. | 14/05/2025 | GARRO |  | 1021368 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 310765/S | BLENDING | BLENDING - Controllo e ripristino funzionalità (presso scambiatore E201) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' DA CHIUDERE | 18/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 529828/C | 700 | 10218699 700 - FCV189 controllo funzionale valvola | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO CONTROLLO FUNZIONALE | 24/04/2025 | OGNISANTI |  | 1021869 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 525806/C | 700A | 700A - F224R recupero primari ammalorati ed abbandonati | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CREATO PDL A CALDO PER SMONTAGGIO PRIMARI VECCHI |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 531790/C | 2200 | 10221416 2200 - RIPRISTINO LIVELLI (SE POSSIBILE PER DOMANI)-22L303I / 22L301I | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10221416 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 535280/C | 100 | 100 - T419I (USCITA LM E107C/D)CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA DI TEMPERATURA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | MORSETTI OSSIDATI, RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 06/05/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 517466/C | 700 | 07T1_2AI CASSA COMPRESSORE controllo e ripristino | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | MULTICAVO DA JB A BARRIERA APERTO. | 21/11/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 1 |  | AREA 3 | 537268/C | 1200/3 | 1200/3 - SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PILOTI F101/102 PER REVISIONE E VERIFICA FOTOCELLULE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIMONTATE TUTTE LE FOTOCELLULE E PILOTA F101. RIMANE PILOTA F102 E PIROMETRO SU F101 | 20/05/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 534896/C | 100 | 100 - F359R (RICICLO IMPIANTO NHDS)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 23/05/2025 | SPINALI/CAVAGNACCHI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 526264/C | 1000 | 1000 - L102B (D105) RIPRISTINO FUNZIONALITA LIVELLO CON EVENTUALE SPOSTAMENTO MEMBRANE SU ALTRE PRESE DI RADICE INDICATE DA ESERCIZIO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | LIVELLO TARATO E CONSEGNATO A D ESE | 19/02/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 534421/C | 600 | 600 - P020BCV(OLIO DI FLUSSAGGIO) CONTROLLO VALVOLA ED EVENTUALE LOOP LOCALE DI REGOLAZIONE 06P020IC | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATA VALVOLA MONTATA AL CONTRARIO. SISTEMATA, ALLINEATA OK | 28/04/2025 | CIANCHINO/SAGGIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547729/C | 1800 | 10227289 P102A RIMONTAGGIO FR IN MANDATA POMPA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIMONTAGGIO STRUMENTI DOPO RIFACIMENTO PIPING A CURA MECCANICI | 14/08/2025 | LOMBARDO/SERRA |  | 10227289 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 525899/C | 1000 | 1000 - P179CV SERRAGGIO PREMITRECCIA VALVOLA E CONTROLLO FUNZIONALITA CON ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | IL PRESSATRECCIA E' TOTALMENTE CORROSO E SOTTILE, SI NOTANO I DADI COMPLETAMENTE ASSOTTIGLIATI. E' NECESSARIO SMONTARE LA VALVOLA PER REVISIONE. ( A CONOSCENZA TCL NASELLI ) | 17/02/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 535630/C | 500 | 500 - F002RC(CARICA TOTALE)CONTROLLO DI TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CORRETTO DI ZERO | 08/05/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 536646/C | 700A | 10223751 700A - 07F220AR controllo e ripristino funzionalit | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITA CORREZIONE DI ZERO | 14/05/2025 | MILLO |  | 10223751 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 548439/C | 700 | 700- F101N RIPRISTINO FUNZIONALE FOTOCELLULA BRUCIATORE A | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 22/08/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 524060/C | CVT | CVT - Verifica Taratura Sistema di additivazione Flexi Mix | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 518096/C | 1200/4 | 10210892 - 1200: Z4B301SV ripr. Finecorsa. | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 12/12/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  | 1021089 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 515738/C | 600 | 600F013RC (M.S. TERZO PASSO)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | TROVATA PRESA NEGATIVA TAPPATA, NON SI RIESCE A STASARLA. NECESSITA PONTEGGIO PER CHIUDERE LE VALVOLE DI RADICE. |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523467/C | 1100 | 10215991 1100 - F003R(MDEA DA U700 A D104) controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10215991 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 529218/C | 400 | 400 - L612AR (D403) RIPRISTINO MISURA DI LIVELLO METTERE I MOS PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | ATTESA RICAMBIO TESTINA FOXBORO | 06/03/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 523805/C | 1800 | 1800 - LCV029B controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ACQUA NEL POSIZIONATORE, RIPRISTINATA LA FUNZIONALITA' | 31/01/2025 | GARRO L./GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523471/C | 1100 | 10215991 1100 - P101DR.PV(DP FIL104) controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10215991 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 549321/C | 700 | 10229700 700: AVVISO PR1 RIPR FOTOCELLULA F101N bruciatore C | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10229700 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 524988/C | 2600 | 2600 - X754V smontaggio rimontaggio Valvola + controllo funzionale ed allineamento con sala controllo | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLA MONTATA DOPO REVISIONE IN CANTIERE | 28/02/2025 | GARRO L. / GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 536715/C | BLENDING | 6000 - controllo funzionalit L119AH (D104 del F104) | [5 empty] | EMESSO |  |  |  |  | 15/05/2025 | RICIPUTO/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 530491/C | 500 | 500 - L014CV SOSTITUZIONE TRASDUTTORE DI SEGNALE TARATURA VALVOLA E ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 318038/S | 7000 | Controllo taratura pressostati barilotti aria dei compressori C1 e C2 Diesel Raffineria | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 532479/C | 900 | 900 - F004R PROPANO A STOCCAGGIO RIPRISTINO MISURA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO TX DI PORTATA RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 15/04/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 516432/C | 100 | 100T156I(INGRESSO BUTANO)RIPRISTINO FUNZIONALITA' TEMPERATURA POICHE' SPESSO VA IN BAD | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 533751/C | 100 | 100 - P102CRA (P102C ALLARME CUMULATIVO) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | DA CHIUDERE | 17/04/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 523504/C | 1200/0 | Z0F905BI (VAPORE PRODOTTO MAXI) controllo funzionale | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLATO TRASMETTITORE, AZZERAMENTO, CONTOLLO TARAT. LOOP_ NESSUNA ANOMALIA | 05/02/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 549766/C | 1000 | 1000R167BV MONTAGGIO ATTUATORE DOPO REVISIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 05/09/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 519294/C | 700 | 700- PCV323A SERRAGGIO PREMITRECCIA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 522595/C | 200 | 200A F353R(GAS SPORCO DA D302 A T301)RIPRISTINO MISURA PORTATA IN BAD | [5 empty] | INTERROTTO |  | X |  | SOSTITUITA BARRIERA DA REALIZZARE PONTEGGIO PER CONTROLLO STRUMENTO. | 23/01/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 535720/C | 100 | 100 - P103B CONTROLLO DI TARATURA 01T268BHA 01T269BSH ALLARME E BLOCCO ALTA TEMPERATURA OLIO LUBE | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | ESERCIZIO ALLA FINE NON HA VOLUTO IL CONTROLL0 | 08/05/2025 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 522545/C | 700A | 700A F201AT/BT CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 533286/C | BLENDING | ANTICENDIO - Modifica taratura del pressostato di avviamento per bassa pressione del motore Diesel antincendio Raffineria da 22 bar | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 548458/C | 200 | 200F358RC(TREAT GAS A E301A/D)CONTROLLO LOOP DI RGOLAZIONE PARTENDO DALLA PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 527062/C | 100 | 100 - 100P004LA (BASSA PRESSIONE B101A/B)CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PRESSOSTATO (PIANO RIPRISTINI ALLARMI ATTIVI) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | IL PUNTO NON ESISTE A PAGINA GRAFICA, ELIMINATO A CURA TECNICO DCS. | 26/02/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 536720/C | BLENDING | BLENDING - controllo funzionalit PI002 - OL6A | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 539286/C | BLENDING | Verifica funzionalità livellostato L607HA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 527408/C | 600 | 600 - manutenzione skid dosaggio antincrostante acqua CW sostituzione tubing | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' CONCLUSA | 04/03/2025 | DE LUCA/DI BLASI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 545327/C | 200A | U200A RIPRISTINI DI FUNZIONALITA STRUMENTI DI PROCESSO E VALVOLE DI REGOLAZIONE PER AVVIAMENTO IMPIANTO | [5 empty] | INTERROTTO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 533533/C | 6500 | apertura cassetta ADF per sostituzione scheda PLC a cura Automation Service e successiva chiusura cassetta | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA' | 16/04/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 539875/C | 700A | 00000002 700A - RIPRISTINO JB TH6 CON SCOLLEGAMENTO MULTICAVO E DOPPINI PER RICERCA GUASTO CAVO AMMALORATO,E REVISIONE CASSETTA E MORSETTI CABUR | [5 empty] | EMESSO | X |  |  | T303I - IN CAMPO APERTA E NESSUN RITORNO A DCS CON ALLINEAMENTO T304I - NON TROVATA IN CASSETTA TH6 T305I - IN CAMPO 26°C E NESSUN RITORNO A DCS CON ALLINEAMENTO TRIS20 - IN CAMPO 23°C E NESSUN RITORNO A DCS CON ALLINEAMENTO COSTRUITO PONTEGGIO. IN ATTESA DI INTERCETTO PERDITA VAPORE PER RIPRISTINARE MULTICAVI DANNEGGIATI | 09/06/2025 | GUARINO |  | 00000002 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 535185/C | 100 | 100 - P102B CONTROLLO E RIPRISTINO ALLARME CUMULATIVO 1P102BRA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | BYPASSATO TERMOSTATO DOPPIO CONTATTO ANALOGICO, CON MORSETTIERA LE CUI VITI GIRANO A VUOTO. | 05/05/2025 | MILLO/ALLEGRETTI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 528047/C | 900 | 900 - RIPRISTINI ALLARMI ATTIVI)IMP.900 09L106AL ALLARME TENUTA MP106/A .CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA. | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESCLUSO LIVELLOSTATO GUASTO, MANCA RICAMBIO. SISTEMA OK | 04/03/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 526845/C | 500 | 500 - F095RC RIPRISTINO FUNZIONALITA CON PROVE DI STASAMENTO PRIMARI/RADICE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ISPEZIONATE RADICI DOPO LA COSTRUZIONE DI PONTEGGIO DEDICATO, SI NOTA LA RADICE NEGATIVA INTERCETTATA. INSERITA E CONSEGNATO STRUMENTO A ESE OK | 24/02/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 539413/C | 500 | 500 - P009B CV SMONTAGGIO/MONTAGGIO VALVOLA PER REVISIONE | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | VALVOLA SMONTATA, IN REVISIONE | 05/06/2025 | CIANCHINO/BAUDO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 535091/C | 1000 | 1000 - C101A CONTROLLO E RIPRISTINO VIBROSTATO HVS70A A PANNELLO LOCALE | [5 empty] | INTERROTTO |  |  |  | PROBLEMA SU PANNELLO LOCALE, DA VERIFICARE CON NASELLI E PREZZAVENTO | 05/05/2025 | PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 547592/C | 1200 | 1200 Z3 F302 1200 Z3 F306 controllo e ripristino | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | REGOLATI I FLUSSAGGI ED AZZERAMENTO STRUMENTI. | 12/08/2025 | SPINALI/LOMBARDO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 310219/S | 1300 | 1300 - Controllo taratura e ripristino funzionalità F265A_T | [5 empty] | DA CHIUDERE | [5 empty] | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 2 | 552966/C | 1000 | 1000L115RC (FONDO T102)CONTOLLO E RIPRISTINO MISURA DI LIVELLO | X | X |  |  |  | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 550283/C | 500 | 500C103A RIPRISTINO PARZIALIZZAZIONE STRUMENTALE IN SALA TECNICA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520287/C | 1400 | 1400: VERIFICA E TARATURA- 14F202BRC | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | CONTROLLO TARATURA, PROVATE PRESE (OK). SI NOTA CHE GENERANDO UN SEGNALE 3.99 mA il valore letto è -80, generando invece 4 mA il valore letto è 80 kg/h, su un F.S. di 13.000 | 02/01/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 534322/C | 200 | 200 - P001I(INGRESSO 200-R101)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO DI PRESSIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NULLA DA SEGNALARE, AZZERATO. | 28/04/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 525360/C | 100 | 100 - RIPRISTINI STRUMENTALI E RIPRISTINI FUNZIONALITA VALVOLE PER AVVIAMENTO IMPIANTO IN ACCORDO CON ESERCIZIO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 518674/C | 100 | 100F041R(KERO A U300)CONTROLLO E TARATURA STRUMENTO E CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE CON RELATIVA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 03/12/2024 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 310187/S | BLENDING | BLENDING - Controllo regolatore scarico salamoia FIL 104 | [5 empty] | DA CHIUDERE | [5 empty] | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 520155/C | 1200/2 | 1200/2 - F101 CONTROLLO FUNZIONALE FOTOCELLULA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIPRISTINATA FUNZIONALITA'. | 16/12/2024 | SPINALI D. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 518606/C | 2000A | SOSTITUZIONE RILEVATORE DI FIAMMA TG | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 522677/C | 1800 | 10215413. 18-F003RC CONDENSA DA 1800_E102 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO ZERO. | 29/01/2025 | TARASCIO |  | 1021541 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 542740/C | 600 | 600P108A SOSTITUZIONE FLUSSIMETRO CON PRIMARI ANNESSI (GASOLIO DI FLUSSAGGIO ANELLI DI USURA P108A) | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 531796/C | BLENDING | BLENDING - EMERGENZA 6500 CVT RAMBA 4 RICERCA GUASTO | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 530462/C | 1800 | 10220619 1800 - VERIFICA FR VAPORE MS LIMITE BATTERIA 18F203R | [5 empty] | DA CHIUDERE | [7 empty] | 10220619 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 312184/S | BLENDING | BLENDING - Ripristinare innesto aria strumenti su valvola regolatrice STREAM F5002 (BLENDING BENZINA - STREAM MTBE/IC6) | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 540012/C | 500 | 500P017CV (GAS A C102)CONTROLLO DI FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA | 09/06/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 515365/C | 700 | Controllo strumenti su compressore C102A dell'impianto monsanto | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' DA CHIUDERE | 07/11/2024 | SPINALI/PUGLIARES |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 515766/C | 1000 | Ripristino perdita su accoppiamento flangiato livello a capillare L102BT(SEPAR. ALTA PRESS.D104); interfacciarsi con sala controllo prima di iniziare attivita'. | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NONOSTANTE LA FLANGIA E' STATA LAVORATA AL TORNIO E INSERITA GUARNIZIONE, LA PERDITA NON SI RIESCE A FERMARE. |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 523461/C | 1400 | 1400 - F005R(SWS A U1200 da T105/T101/T102) controllo funzionale | [5 empty] | INTERROTTO |  |  | X | prese di radice (sia positiva che negativa) risultano tappate e si necessita intervento da parte di PONTEROSSO. Le radici sono accessibili tramite un ponteggio già realizzato. | 31/01/2025 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 515100/C | 900 | P115HA P115LA (TENUTA POMPA 115) | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 13/11/2024 | SPINALI/PUGLIARES |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 2 | 540507/C | 500 | 500F016ARC 05F018RC SOSTITUZIONE STRUMENTI CON GRUPPO BYPASS E RIFACIMENTO PRIMARI CON INSTALLAZIONE NUOVA TRACCIA DI VAPORE PER RISCALDAMENTO PRIMARI | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ODC DEDICATO-COSTRUZIONE GRUPPI BYPASS IN CANTIERE PER SUCCESSIVO MONTAGGIO STRUMENTAZIONE IN CAMPO. | 12/06/2025 | SPINALI/DE LUCA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 4 |  | AREA 3 | 516393/C | 1200/M | VERIFICA ZMP781R | [5 empty] | INTERROTTO |  |  | X | PRESA TAPPATA. NECESSITA INTERVENTO PONTEROSSO. | 19/11/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 537396/C | 1400 | 1400 - L008R SERRAGGIO RACCORDERIA IN ACCIAIO LINEA FLUSSAGGIO LIVELLO D106 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ESEGUITO SERRAGGIO | 20/05/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  | X | AREA 1 | 552930/C | 400 | 400L152IC (LIVELLO T151)CONTROLLO E RIPRISTINO LOOP DI REGOLAZIONE | X | X |  |  |  | EMESSO | [6 empty] | X |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 543004/C | 6000 | Controllo e ripristino livello D105 filtri sale | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 528622/C | 2400 | 10219227 2400 - VERIFICA E TARATURA 24F603R | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' SEGUITA DA SARIND |  |  |  | 1021922 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 541557/C | 1200 | Z1B401U1 RIPRISTINO FUNZIONALITA FOTOCELLULA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 514731/C | 1400 | 1400 T016I CONTROLLO E RIPRISTINO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | RIFACIMENTO TESTINA E RIPRISTINATA TEMPERATURA | 04/11/2024 | TARASCIO/PARTESANO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 539273/C | BLENDING | Verifica funzionalità livellostato L606HA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 517303/C | 1200/4 | 1200/4 F305CV (MTZ 21/11) SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PER REVISIONE VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NON ARRIVA TENSIONE ALL'ELETTROVALVOLA. VIENE BYPASSATA IN ATTESA DI RICERCA GUASTO STRUMENTALE. (NON APERTO DA CAPOTURNO L'11/12 PERCHE' PENSAVA CHE SI DOVESSE SMONTARE LA VALVOLA) | 27/11/2024 | GARRO L./GARRO S. |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 535315/C | 2600 | 2600 - PCV 953 SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PER REVISIONE VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | VALVOLA SMONTATA E PORTATA IN OFFICINA SEDE | 05/06/2025 | CIANCHINO/GIGLIUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 550671/C | 700 | 700 101N RIPRISTINO FUNZIONALE PILOTA C | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | REVISIONATO IN CANTIERE PILOTA C FORNO F101N. PROVA DI ACCENSIONE, OK | 12/09/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 544999/C | 200 | 200F152BR (VAPORE LS DA IMPIANTO) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA PORTATA CON INTERVENTO SU PRESE DI RADICE FLANGIA TARATA | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | VERIFICA PRESE, RIEMPIMENTO CON H20, AZZERAMENTO STRUMENTO ( STRUMENTO IN COMUNE CON 200F152R BIDIREZIONALE ) | 30/07/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 545175/C | 100 | 100F031RC (GOL A STOCCAGGIO) CONTROLLO DI TARATURA STRUMENTO DI PORTATA | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 522883/C | 600 | 600 - F008CV (PASSO DI CARICA) RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | STASATA TRACCIA VAPORE | 21/01/2025 | MILLO/MANSERVIGI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 3 |  | AREA 3 | 539543/C | 1400 | 10225267 1400 - F010RC- controllo funzionale LOOP DI REGOLAZIONE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SOSTITUITO STRUMENTO VECCHIO HB CON NUOVO ROSEMOUNT, ALLINEATO CON SALA CONTROLLO. | 04/06/2025 | SPINALI/GNOCCO |  | 10225267 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 532822/C | 200 | 200 - H261IC(VALVOLA GLOBO IDROGENO) CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 10/04/2025 | GARRO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 542163/C | 800 | 08-F159R 08-F162R 08 F158BR CONTROLLO FUNZIONALE | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NESSUNA ANOMALIA | 25/06/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 1 | 547637/C | 300 | 300F016RC(TREAT GAS A U400)CONTROLLO E RIPRISTINO MISURA DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | AZZERATO STRUMENTO ED ALLINEATO CON SALA CONTROLLO |  |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 549480/C | 1200 | Controllo combustione F101 L1 e termocoppie Z1T402 "zona SWS della L1 Z1T402 A e Z1 T402B " | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | 2 |  | AREA 3 | 533089/C | 700A | 10221652 700A - MTZ FR212 | [5 empty] | INTERROTTO | X |  |  | DA SOSTITUIRE STRUMENTO: PER INTERFERENZA CAPOTURNO ( LAVORI DI RIPRISTINO CIMINIERA )NON APRE PDL | 05/05/2025 | SPINALI/MANSERVIGI |  | 10221652 | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 521244/C | 1200/3 | 1200/3 - TCV405 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 02/01/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 519123/C | 2200 | 2200 D101A - L518R CONTROLLO INTERVENTO CUT-OFF | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 05/12/2024 |  |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 2 | 531599/C | 1000 | 1000 - L108CV RIPRISTINO FUNZIONALITA VALVOLA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A2
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 527838/C | 900 | 900 - 09L040LA BASSO LIVELLO TENUTA P107/A 09L041BASSO LIVELLO TENUTA P107/B.CONTROLLO E RIPRISTINO FUNZIONALITA. | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | ATTIVITA' CONCLUSA | 31/03/2025 | SPINALI/SERRA |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 522606/C | 200 | 300T018I(USCITA PASSI F101)CONTROLLO FUNZIONALITA E ALLINEAMENTO CON SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | SEGUITO SERRAGGIO FILI IN CAMPO CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' | 21/01/2025 | TARASCIO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 538861/C | BLENDING | BLENDING - Verifica funzionalità livellostato L104HA | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 535517/C | 1200/3 | 1200/3 - NUOVA ISTALLAZIONE TRASMETTITORI DI LIVELLO SU D101/102 E PROVE FUNZIONALI CON ALLINEAMENTO IN SALA CONTROLLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 08/05/2025 | MILLO |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | CTE | 545401/C | 2000A | 2000A TDE 001T VM15-1 (TIC 001 TEMPERATURA USCITA E201) BLOCCAGGIO MECCANICO STELO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO RIDUTTORE PER REVISIONE DELLO STESSO | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | CTE
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 529044/C | 100 | 100 - L120I CONTROLLO E RIPRISTINO LIVELLO | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | tag errato | 12/03/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | BLENDING | 533749/C | BLENDING | ANTICENDIO - DP1003-B/C e MP1003-A/D Taratura pressostati pompe antincendio Raffineria come da elenco allegato | [5 empty] | DA CHIUDERE | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | AREA 3 | 551104/C | 1200 | 10230332 SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PER Revisione FCV303- | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 541018/C | 6500 | Controllo funzionalita' di tutte le termocoppie e di tutti i trasmettitori di pressione del VRU | [5 empty] | EMESSO | [8 empty] | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 1 | 532690/C | 100 | 100 - 01F030RC VAPORE A T104 CONTROLLO LOOP DI REGOLAZIONE PARTENDO DALLA MISURA DI PORTATA | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | NEGATIVA TAPPATA, STASATA OK. ALLARMI NON INTERVENGONO IN SALA CONTROLLO | 17/04/2025 | SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A1
AGGIORNARE IN EXCEL |  |  |  | BLENDING | 549465/C | 1300 | Ripristino guasto programmatore carico Braccio TL301B | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  |  | 03/09/2025 | RICIPUTO |  |  | 2025-09-30 08:57 | BLENDING
AGGIORNARE IN EXCEL | X |  |  | AREA 3 | 544278/C | 1200 | 1200/4 - SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PILOTA F101 PER REVISIONE E VERIFICA FOTOCELLULE | [5 empty] | EMESSO |  |  |  | ESEGUITO SMONTAGGIO | 18/07/2025 | MILLO/SPINALI |  |  | 2025-09-30 08:57 | A3
AGGIORNARE IN EXCEL |  | X |  | AREA 3 | 536170/C | 1200/1 | 10223575 1200/1: RIPRISTINO FOTOCELLULA F101 Z1B401U2 | [5 empty] | DA CHIUDERE |  |  |  | IL TCL CALDARELLA HA RITENUTO OPPORTUNO SCOLLEGARE IL FILO DI SCHERMO ED IL SEGNALE DELLA FOTOCELLULA E' ANDATO A FONDO SCALA | 13/05/2025 | TARASCIO |  | 1022357 | 2025-09-30 08:57 | A3