Chiamata di reperibilità del 29/09/2025

OGGETTO: chiamata CTG - Pontile verifica funzionale VRU

in seguito alla chiamata da parte del CTG, si è intervenuti in relazione ad un malfunzionamento rilevato sul sistema di controllo del VRU. La ricerca guasto è stata focalizzata sul circuito di comando della valvola. L’analisi ha individuato il difetto sulla scheda elettronica di interfaccia deputata all’alimentazione e gestione della valvola finale. Nello specifico, si è riscontrato il cedimento del relè di potenza  integrato nella suddetta scheda, componente essenziale per l'attuazione del comando ON/OFF della XV. Come azione correttiva, il componente guasto è stato prontamente sostituito dalla ditta ABB.

Priolo Gargallo 29/09/2025            Il Tecnico Strumentista

Millo F./Guarino R.