Chiamata di reperibilità del 27/10/2025

OGGETTO: 100 - Chiamata CTG per 100 D110  LIC023 - LAH022 : controllo e ripristino funzionalit

A seguito della chiamata del CTG, è stato effettuato un intervento sull'impianto 100 (D110) in merito alla strumentazione LIC023 / LAH022. Si è riscontrato che il trasmettitore (LIC023) inviava un segnale pari a zero, nonostante l'indicatore di livello visivo (Klinger) mostrasse il fondo scala. Dalla verifica, i primari risultano liberi. Per procedere con la taratura dello strumento si richiede La realizzazione di un ponteggio.

Priolo Gargallo 27/10/2025            Il Tecnico Strumentista

Tarascio B./Partesano V.