Chiamata di reperibilità del 02/11/2025

OGGETTO: Chiamata CTG per 800 Controllo e ripristino PCV112

in seguito alla chiamata da parte del CTG, si è intervenuti all'impianto 800 sulla PCV112. La valvola non rispondeva ai comandi da remoto. Dai controlli si è notato malfunzionamento su IP converter e riduttore di pressione su segnale aria. Si è provveduto a sostituire i componenti e successivamente ad inserire la valvola in presenza dell'operatore d'impianto. La valvola è stata consegnata all'esercizio.

Priolo Gargallo 02/11/2025            Il Tecnico Strumentista

Riciputo A./Guarino R.