Chiamata CTG in reperibilità del 05-09-2024

OGGETTO: Chiamata CTG per controllo e ripristino funzionalità su L007IC e L019HA in imp. 400

04L007IC: A seguito di sopralluogo si evince livello bloccato al 40% e starato.  Intercettato e depressato dall’operatore d’impianto in turno ed eseguita taratura secondo processo (peso specifico: 0,84g/cm3). Eseguite dal quadrista operazioni di riempimento e svuotamento del serbatoio e si afferma che il livello segue il Klinger, che risulta pulito in campo.

04L019HA: Altissimo livello su D103 all’imp.400

Anomalia: allarme intervenuto.

Causa: reale altissimo livello su D103.

Azione correttiva: intercettato e depressato non riscontrando alcuna anomalia.

Il problema, in definitiva, è imputato ad una staratura del tx di livello che segnava circa il 30% quando è intervenuto l’altissimo livello.

Priolo Gargallo 06/09/2024                                             Il tecnico Strumentista

Tallarita S. / Allegretti G.