Chiamata di reperibilità del 11/10/2025

OGGETTO: 300 - Chiamata CTG per Controllo funzionale 300-LCV006Controllo funzionale 300-LRC011

A seguito della chiamata da parte del CTG, è stato eseguito un intervento sulla valvola di controllo 300-LCV006. La sostituzione della membrana ha permesso di ripristinarne la piena funzionalità. Successivamente, sullo strumento LRC011 è stata effettuata la taratura dello strumento elettronico; si raccomanda la sostituzione del trasmettitore pneumatico.

Priolo Gargallo 11/10/2025            Il Tecnico Strumentista

Allegretti G./Spinali D.