Chiamata GTG controllo termostato su C102B Imp.700.

**OGGETTO:** Verifica funzionalità termostato su C102B omp.700.

* A seguito della chiamata del CTG per la verifica funzionalità del termostato di bassa temperatura olio compressore C102B (Monsanto), si è evidenziato il corretto funzionamento dello strumento di cui sopra, tuttavia con l’ausilio dell’assistente elettrico si è riscontrata un’anomalia sul funzionamento della scaldiglia; grazie all’intervento del nostro tecnico elettrico, si è potuto riscontrare che la scaldiglia in questione, alimentatata a 115V, necessitava di un’alimentazione a 230V. Fornita la corretta alimentazione, la stessa ha ripreso il suo corretto funzionamento e il problema è rientrato.

E’ stata successivamente fornita assistenza durante le successive fasi di accensione/spegnimento della macchina.

Priolo Gargallo 31/01/2017 Il tecnico strumentista/elettrico

RAINERI GIUSEPPE/DI GRANDE DOMENICO