Chiamata GTG per ripristino funzionalità L007RC imp.1400

**OGGETTO:** Verifica e ripristino funzionalità livello L007RC imp.1400.

* A seguito della chiamata del CTG, a seguito dei lavori meccanici per la realizzazione delle nuove valvole di radice, si è provveduto a smontare i capillari dalle vecchie valvole di radice. Si è riscontrata la necessità di dover tagliare i tiranti e sostituirli con nuovi tiranti assieme alle guarnizioni.

Si è inoltre riscontrato che le valvole di spurgo risultavano tappate e si è provveduto alla stasatura.

Una volta montato lo strumento a capillare si è riscontrata una staratura di circa il 10% della misura e un ritardo di risposta dello strumento rispetto al segnale generato.

Vista la necessità di mettere in marcia la colonna, abbiamo effettuato una soppressione della misura in modo da essere allineato con il livello visivo.

In condizioni più tranquile si consiglia la sostituzione dello strumento.

Priolo Gargallo 03/12/2019 Il tecnico strumentista

PATANIA MARCO