Chiamata CTG in reperibilità del 01/02/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L118RC e F126RC imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino dei livello di cui sopra, si è riscontrata una leggera discrepanza nella misura rispetto a quanto indicato dal livello visivo. Una volta intercettato e messo all’atmosfera si è notato che il livello presentava una staratura di zero. Una volta effettuata la ricalibrazione lo stesso si è allineato con la misura del Klinger.
* Per la portata si è riscontrata la presenza di acqua nei primari, dopo averli drenati, la misura è rientrata nel range corretto, anche se dopo circa un’oretta si è dovuta ripetere l’operazione in quanto gli stessi si erano nuovamente riempiti d’acqua.

Priolo Gargallo 01/02/2020 Il tecnico strumentista

Patania Marco