Chiamata CTG in reperibilità del 02/05/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livello L204HCO su D102B imp.1100 e ripristino funzionalità compressori Atlas su C101A imp. Pontile.

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino del livellostato di blocco di cui sopra; l’esercizio lamenta il fatto di essersi ritrovati in alto livello senza l’intervento del blocco. E’ stato provato l’intervento elettrico del blocco con esito positivo ma non è stato possibile verificare il corretto intervento del galleggiante in quanto le valvole di intercetto risultano bloccate e non si riesce ad intercettare. Il capo turno ne ha preso atto.
* L’intervento effettuato al pontile sul compressore Atlas che andava in blocco per alta temperatura; si è provveduto ad effettuare le dovute verifiche del caso in presenza del Sig.Spicuglia e si è riscontrato che l’alta temperatura fosse reale, probabilmente dovuta ad un malfunzionamento dello scambiatore. Avvertito il CTG siamo stati congedati.

Priolo Gargallo 02/05/2020 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso