Chiamata CTG in reperibilità del 02/07/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità Z4P314R, impianto 1200/4.

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della pressione sopracitata, poiché la ditta specilizzata non è riuscita nella stasatura della presa di radice, per ovviare al problema, si è cercato non senza difficoltà un nuovo punto non tappato su cui collegare il primario dello strumento. Individuata una spia visiva libera, abbiamo effettuato un rilevo di pressione con lo strumento campione rilevando 80mmH2O. Una volta collegato il primario dello strumento, la misura del trasmettitore di pressione si attestava a 0.0080 Kg/cm2, conformemente a quanto rilevato nel prelievo. La misura risulta così bassa in quanto l’impianto non aveva dato carica.

Priolo Gargallo 02/07/2020 Il tecnico strumentista

Patania Marco