Chiamata CTG in reperibilità del 11/04/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livello L706SH imp1200/M.

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino del livellostato di blocco di cui sopra, si è riscontrato un malfunzionamento del microswitch; si è provveduto anche ad intercettare e scaricare lo strumento, riscontrando la presenza di sporcizia che ne inficiava il corretto funzionamento; così dopo aver provveduto ad effettuare la pulizia e a sostituire il microswitch, lo strumento è stato provato con esito positivo con sala controllo impianti e riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 11/04/2020 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso