Chiamata CTG in reperibilità del 02/02/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L009RC e F614CV imp.400.

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino dei livello di cui sopra, la cui misura risultava bloccata al 50%, tuttavia non è stato possibile depressarlo in quanto la valvola di radice superiore non fa tenuta e con molta probabilità la presa inferiore risulta tappata.
* Per quanto riguarda la valvola, era rimasta bloccata in chiusura, si è riscontrata la presenza di parecchia acqua sul circuito aria strumenti; si è provveduto a smontare il relè e a pulirlo, dopodichè la valvola è stata provata positivamente con sala controllo e riconsegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 02/02/2020 Il tecnico strumentista

Patania Marco