Chiamata CTG in reperibilità del 03/05/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livello L016RC imp.500.

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino del livello di cui sopra, si è subito riscontrata l’impossibilità ad intercettare il livello per mancanza di ponteggio per arrivare sulle prese di radice.

Si è provato comunque ad effettuare un reset dell’elettronica; il livello è rientrato nel suo range di misura, allineandosi con quanto indicato dal livello visivo; è stato effettuato un allineamento con sala controllo impianti e lo strumento è stato consegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 03/05/2020 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso