Chiamata CTG in reperibilità del 10/06/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 18L001RC,18L002RC,18L057RC imp.1800, e ripristino funzionalità fotocellule F101 imp.1200/3.

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino dei livelli di cui sopra, livelli di acqua nel gasolio l’esercizio lamenta che la misura segnata non è reale, tutti e tre attestati ad una misura del 60% anche se non si evidenzia presenza di acqua.

Si è provveduto ad effettuare la taratura di ciascun livello, tutti interfase con pesi specifici ɣ1=0.8 e ɣ2=1,0 senza riscontrare alcuna anomalia strumentale. Una volta reinseriti a processo i tre strumenti si riportavano nuovamente alla stessa misura segnata in precedenza.

E’ necessario indagare per capire se ci sono state variazioni di processo magari è cambiato il peso specifico del prodotto ed è dunque necessario effettuare un cambio taratura o altresì ci sono problemi meccanici.

* Ci è stato chiesto di intervenire sulla fotocellula B401/U2 del forno F101 dell’impianto 1200/3 che a causa di un picco anomalo aveva fatto spegnere il forno. Una volta riacceso la fotocellula è tornata a vedere fiamma con intensità intorno al 70%. Dopo avere effettuato il centraggio della lente, l’intensità della fiamma rilevata dalla fotocellula è tornata al 100%

Priolo Gargallo 10/06/2020 Il tecnico strumentista

Patania Marco