Chiamata CTG in reperibilità del 03/09/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 20F202CV imp.2000

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola regolatrice dell’acqua alimento in caldaia 2. La stessa presentava una staratura del 30% rispetto al segnale richiesto da sala controllo. E’ stata effettuata la taratura del posizionatore, e dopo avere effettuato le dovute verifiche di funzionalità con esito positivo, la stessa è stata riconsegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 03/09/2020 Il tecnico strumentista

Patania Marco