Chiamata CTG in reperibilità del 05/02/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F201SV imp.1200/2.

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola di cui sopra, l’esercizio lamentava che la stessa in sala controllo risultava aperta mentre in campo era chiusa. Da un’attenta analisi si è riscontrato un malfunzionamento della barriera a retroquadro. Una volta provveduto alla sostituzione, la valvola è rientrata nelle sue funzioni di normale funzionalità ed è stata consegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 05/02/2020 Il tecnico strumentista

Patania Marco