Chiamata CTG in reperibilità del 17/05/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livello P007DI imp.1100.

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino dello strumento di presione di cui sopra, dopo alcune verifiche strumentali si è riscontrato che lo strumento è da sostituire.

Effettuata la sostituzione, lo strumento è stato allineato con sala controllo con esito positivo; tuttavia una volta inserito a processo lo strumento segnava una pressione di -0.05 Kg/cm2, dovuta alla presenza sulla presa positiva, posta sul fondo della colonna, di un battente di acqua, che inficia la misura della pressione testa colonna. L’esercizio effettuerà delle manovre per cercare di ovviare al problema.

Priolo Gargallo 17/05/2020 Il tecnico strumentista

Patania Marco