Chiamata CTG in reperibilità del 03/09/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità K803V imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola di cui sopra, la stessa risultava essere bloccata in chiusura. Si è provveduto ad effettuare lo sbloccaggio mediante manichetta d’aria con esito positivo e la valvola è stata riconsegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 03/09/2020 Il tecnico strumentista

Patania Marco