Chiamata CTG in reperibilità del 14/03/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 02L006IC imp.200.

* A seguito del CTG per il ripristino del livello in questione, si è provveduto ad intercettarlo e metterlo in atmosfera, notando che lo strumento presentava una staratura di circa il 40% rispetto alla misura reale. Una volta effettuata la corretta taratura, lo stesso è stato allineato positivamente con sala controllo impianti e una volta inserito a processo, la misura si è perfettamente allineata con quanto indicato dal livello visivo.
* Ci era stato chiesto di verificare il livello 02L007RC, ma una volta recati sul posto per un sopralluogo si è riscontrata la necessità di realizzare un ponteggio per arrivare sullo strumento, ragion per cui non essendo un’attività strettamente necessaria, è stata spostata alla prima occasione utile.

Priolo Gargallo 14/03/2020 Il tecnico strumentista

PATANIA MARCO