Chiamata CTG in reperibilità del 15/03/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità Z3P207HCO imp.1200/3.

* A seguito del CTG per il ripristino del pressostato in questione, l’esercizio lamentava che lo stesso intervenisse per alta pressione mandando in blocco la linea. Abbiamo verificato il set d’intervento pari a 2.2 Kg/cm2 così come anche riportatato nella targhetta inserita all’interno del pressostato.

Tuttavia per esercizio tale pressione risultava troppo bassa, cosi anche su direttiva del signor Spicuglia si è deciso di portare il set a 3.5 Kg/cm2. In realtà prima di andare via sempre il signor Spicuglia dopo un’attenta analisi delle condizioni di processo ci ha fatto ripristanare il set d’intervento al valore precedente. Una volta ritarato lo strumento è stato riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 15/03/2020 Il tecnico strumentista

PATANIA MARCO