Chiamata CTG in reperibilità del 25/02/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità Z1T405RC imp.1200/1.

* A seguito della chiamata del CTG, l’esercizio lamenta delle brusche oscillazioni sulla misura della stessa. Abbiamo verificato che non ci fossero anomalie sulla valvola di regolazione. Si è invece riscontrata la presenza di acqua all’interno della tasca termometrica; una volta fatta evaporare la stessa e reinserito il termoelemento la misura si è assestata senza presentare oscillazioni e il loop di regolazione è stato consegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 25/02/2020 Il tecnico strumentista

Patania Marco