Chiamata CTG in reperibilità del 26/02/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità Z1B604SV1, Z1F601CV, HIC742 imp.1200/1.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della B604SV1, si è riscontrato che la staffa del finecorsa risultava sganciata, effettuato il ripristino si è provato il corretto funzionamento con esito positivo.
* Per quel che riguarda la F601CV il finecorsa di chiusura è simulato mediante un pezzo di lamierino vista la mancanza di un pezzo di staffa sullo stelo, necessita opportuno pezzo di ricambio da sostituire quando possibile.
* E’ stato effettuato lo sbloccaggio della H742IC tramite flusso di aria mandata al contrario, dopo essere stata provata con esito positivo con sala controllo è stata riconsegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 26/02/2020 Il tecnico strumentista

Patania Marco