Chiamata CTG in reperibilità del 29/03/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 04L222RC imp.400.

* A seguito del CTG per il ripristino del livello fondo colonna della T152 all’impianto 400, abbiamo atteso che venisse realizzato il ponteggio richiesto da esercizio per poter intercettare lo strumento; una volta a disposizione abbiamo potuto constatare che la staratura riscontrata era dovuta alla perdita del battente sulla presa negativa ed al fatto che la stessa risultava parzialmente tappata. Dopo aver effettuato la stasatura e il successivo riempimento il livello è stato provato con esito positivo con sala controllo impianti e riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 29/03/2020 Il tecnico strumentista

METELLO ALFONSO