Chiamata CTG in reperibilità del 31/01/2020

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L530R e L534R imp.2200

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino dei livelli di cui sopra, si è riscontrato che sul livello L534R le prese di radice risultavano parzialmente tappate, si è dunque provveduto alla stasatura. Il secondo livello non risultava essere allineato con il primo in quanto si è riscontrato una piccola mancanza di battente su uno dei primari; effettuato il riempimento le misure sui due livelli si sono allineate e gli strumenti sono stati riconsegnati all’esercizio.

Priolo Gargallo 31/01/2020 Il tecnico strumentista

Patania Marco