Chiamata CTG in reperibilità del 01/04/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità loop regolazione su 02L351IC imp.200A.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino del loop di livello di cui sopra, abbiamo riscontrato che la presa positiva del livello risultava essere tappata; dopo aver provveduto alla stasatura, lo stesso si è allineato alla misura evidenziata dal livello visivo. La valvola dello stesso loop di regolazione risultava a detta dell’esercizio bloccata al 60%, appena aperto il posizionatore la stessa è rientrata nella completa funzionalità ed è andata in chiusura; è consigliabile nella giornata di lavoro provvedere alla ricerca di un posizionatore di ricambio per la sostituzione.

Siamo anche intervenuti sulla valvola di regolazione del loop 02L352IC dove era presente una perdita.Abbiamo stretto il premitreccia sulla valvola per eliminare la perdita, ma si è riscontrato che il link del posizionatore della stessa probabilmente per le forti vibrazioni presenti, si era schiavettato e si era staccato dal posizionatore; anche qui necessita un ricambio opportuno per lacompleta funzionalità della valvola.

Priolo Gargallo 01/04/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco