Chiamata CTG in reperibilità del 01/09/2021

**OGGETTO:** Verifica funzionalità fotocellula su F201 imp.1200/M, ripristino funzionalità L037CV imp.1800.

* A seguito della chiamata del CTG, per la verifica della fotocellula del forno F201 dell’impianto 1200/M che non vede fiamma, abbiamo effettuato lo smontaggio della stessa, non è stata necessaria la pulizia dell’ottica, la stessa provata a vuoto è risultata perfettamente funzionante e rilevata immediatamente a DCS; il problema è la scovolatura del canotto che risulta tappato, attività non di nostra competenza. Abbiamo provato tuttavia ad aprire la valvola d’intercetto per provare a dare un supporto, ma appena spuntata la stessa si è riscontrata pressione e fuoriuscita maleodorante, come già preannunciato al CTg prima di effettuare l’attività.
* Abbiamo atteso le manovre per il fermo impianto prima di intervenire sulla valvola in questione, che è risultata bloccata meccanicamente al 65% di operabilità.

Abbiamo provato a sbloccarla in chiusura ma la stessa non apre oltre il 65%. Necessita intervento di revisione.

Priolo Gargallo 02/09/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso