Chiamata CTG in reperibilità del 01/10/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livelli L507RC e L007RC imp.600

* A seguito della chiamata del CTG, per la verifica dei livelli in oggetto sulla colonna T101 dell’impianto 600, l’esercizio lamenta che il primo risulta in BAD mentre il secondo non è attendibile. Si è in effetti riscontrato che sul livello L507RC non arrivava tensione e quindi risultava disalimentato, ci siamo concentrati sul secondo livello prioritario per l’esercizio; si è verifacata la taratura senza evidenziare alcuna anomalia, lo stesso risultava perfettamente allineato con il livello visivo intorno al 91%; abbiamo atteso che venissero effettuate delle variazioni reali sulla colonna che il livello seguiva perfettamente.

Per il ripristino del secondo livello l’attività avrebbe richiesto parecchio tempo e non trattandosi di una priorità visto la conferma di funzionalità del livello L007RC, il capoturno ci ha congedato proponedo la ricerca guasto al primo giorno utile disponibile.

Priolo Gargallo 01/10/2021 Il tecnico strumentista

Gultari Stefano