Chiamata CTG in reperibilità del 04/11/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 4000-1-P4627CV imp.4000 (Isab Energy)

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della valvola in oggetto rimasta bloccata in chiusura e che non permettava l’avviamento della sezione. Si è riscontrato un problema sull’elettrovalvola; si sono riscontrate difficolta nel reperire il ricambio trattandosi di un’elettrovalvola standard alla tipologoa della valvola, si è dovuto attendere l’arrivo dell’Ing.Bosco che ci autorizzasse a smontare l’elettrovalvola dello scarico e inserirla in quella della regolazione; abbiamo inverito i fili in cassetta e la valvola si è aperta.

Priolo Gargallo 04/11/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso