Chiamata CTG in reperibilità del 05/05/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità finecorsa su B201SV4 imp.1200-2, ripristino funzionalità abbassamento asta su C104B imp.500.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino del finecorsa sulla valvola B201SV4 del B105, abbiamo provveduto ad allineare il finecorsa; per sicurezza avremmo voluto sostituirlo con uno nuovo ma non è stato trovato il ricambio. Si è avvisato l’esercizio di attenzionare il comportamento della stessa valvola per valutare si dovesse ripresentare la problematica un eventuale ricerca guasto sullo stato dei cavi che portano il segnale a dcs.
* Per il ripristino del pressostato P101La del compressore C104B dell’imp.500, si è riscontrata la presenza di parecchia acqua sul filtro riduttore aria; si è provveduto alla sostituzione dello stesso e alla corretta funzionalità del pressostato. Il tutto è stato riconsegnato funzionante all’esercizio.

Priolo Gargallo 05/05/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco