Chiamata CTG in reperibilità del 06/06/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L008CV imp.200 e R042BV, R048BV imp.500.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della valvola di cui sopra, in quanto la stessa presenza variazioni nella movimentazione. Abbiamo solamente potuto scaricare un po’ di condensa e tarate il posizionatore e la valvola si è stabilizzata; tuttavia necessita programmare la revisione dello stesso in quanto necessita la sostituzione della boccola; il capoturno avvertito provvederà ad emettere avviso e a programmare in modo ottimale il ripristino.
* L’esercizio aveva la necessità di effettuare il cambio reattore e le 2 RBV in questione erano rimaste bloccate, E’ stato effettuato il reset sulle stesse e sono state effettuate le prove con sala controllo impianti con esito positivo e le stesse riconsegnate all’esercizio.

Priolo Gargallo 06/06/2021 Il tecnico strumentista

Gultari Stefano