Chiamata CTG in reperibilità del 09/02/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P121CV imp.800

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola di cui sopra, si è riscontrata la presenza di acqua sul circuito pneumatico; è stata effettata l’attività di spurgo e pulizia del filtro riduttore e del poszionatore, lo stesso è stato ritarato e sono state effettuate le prove di allineamento con sala controllo impianti.

La valvola funzionante è stata riconsegnata all’esercizio.

.

Priolo Gargallo 09/02/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso