Chiamata CTG in reperibilità del 03/04/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livello 02L352IC imp.200A.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti sul livello in questione in quanto a dire dell’esercizio la misura non risultava veritiera.

Sono state controllate attentamente con pompa stasalinea le prese della positiva e della negativa dello strumento che risultavano libere, è stato effettuato il riempimento dei primari con glicole, e la misura risultava perfettamente allineata a quella sul livello visivo; probabilmente le variazioni repentine sulla misura di livello sono ad una non perfetta tenuta della valvola di regolazione.

Priolo Gargallo 03/04/2021 Il tecnico strumentista

Raineri Giuseppe