Chiamata CTG in reperibilità del 04/07/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità X01V su VRU imp.pontile.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti sulla valvola in questione che si presentava aperta non permettendo l’avvio del VRU; dopo aver effettuato i controlli del caso, si è riscontrato che la valvola risulta bloccata meccanicamente in quanto la molla del servomotore non ritorna alla sua posizione e la valvola non si muove. Vista la necessità di dover avviare il VRU in accordo con esercizio e il capo manutenzione, si è deciso provvisoriamente di inibire i finecorsa permettendo così l’avvio del sistema. Necessita appena si ha la disponibilità da parte di eserczio, effettuare la revisione della valvola.

Priolo Gargallo 04/07/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco