Chiamata CTG in reperibilità del 04/08/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P001CV su VRU imp.pontile.

A seguito della chiamata del CTG, siamo interveniuti per il ripristino della valvola vapori del VRU al pontile che risultava bloccata aperta. Si è riscontrata la presenza di acqua sul circuito pneumatico; dopo aver pulito il posizionatore si è provata localmente la valvola con esito positivo. Tuttavia da sala controllo non si riusciva a manovrare la valvola, abbiamo cercato invano la presenza di una barriera per un eventuale guasto della stessa senza successo data la mancanza di adeguata documentazione; tuttavia supponiamo che il problema possa essere di natura software dato che in questi giorni stanno caricando delle nuove pagine software sul sistema recupero vapori; sarebbe opportuno chiedere una verifica a chi gestisce l’attività in questione. Abbiamo lasciato la valvola che comunque poteva essere gestita in manuale dall’operatore.

Priolo Gargallo 04/08/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco