Chiamata CTG in reperibilità del 06/05/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 11F016RC e assistenza strumentale accensione nuovo inceneritore.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della portata di cui sopra, non si è riscontrata alcuna anomalia strumentale, lo strumento risultava di poco starato di zero.
* Sull’ impianto 1200/0 si è riscontrata la presenza di una notevole quantità d’aria nel circuito aria; ci è stato chiesto di fornire un supporto per poter spurgare tutti gli strumenti che inevitabilmente non permettevano l’accensione del forno. Una volta spurgata l’acqua dalle valvole dalle fotocellule totalmente immerse si è provato ad accendere; tuttavia dopo un po’ il forno si spegneva non per problematiche strumentali ma probabilmente per una non ottimale regolazione aria/gas che faceva strappare la fiamma in modo esagerato che logiamente faveva intervenire le fotocellule.

Priolo Gargallo 06/05/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco