Chiamata CTG in reperibilità del 06/09/2021

**OGGETTO:** Verifica funzionalità termocoppie T401A/B e T407B su F-101 imp.1200/3.

* A seguito della chiamata del CTG, per la verifica delle termocoppie di cui sopra, le stesse risultavano essere state scollegate provvisoriamente in quanto non permettevano la gestione del forno. Una volta analizzate le singole misure, si è riscontrato che sullla T401AT il morsetto sulla morsettiera risultava lento, una volta serrato correttamente la misura si attestava intorno ai 1130°C in linea con quanto atteso da ESE, sulla T401BT si è riscontrato che l’elemento della termocoppia risulta guasto, e quindi per evitare problemi si è provveduto a scollegarlo in barriera. Per quel che concerne la misura della T407BT una volta ricollegata la termocoppia si è attestata su una misura di 1540°C, non attendibile rispetto alle esigenze di esercizio. Si è deciso quindi di lasciarla scollegata in barriera, il ripristino effettuato risultava sufficiente per la conduzione del forno da parte dell’esercizio.

Priolo Gargallo 06/09/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco