Chiamata CTG in reperibilità del 14/02/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità B303SV1 imp.1200/4

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola di cui sopra, si è riscontrato un malfunzionamento della relativa elettrovalvola. Si è provveduto alla ricerca di una nuova elettrovalvola, al montaggio, alla prova funzionale con sala controllo. La valvola funzionante è stata riconsegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 14/02/2021 Il tecnico strumentista

Patania Marco