Chiamata CTG in reperibilità del 05/07/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità centralina bracci su PTF6 imp.pontile, pulizia filtri flexi mix imp.CVT.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti sulla piattaforma 6 al pontile per il controllo del pressostato della centralina pompe che a detta dell’esercizio non effettua correttamente il cut-in e cut-off. Verificato il cut-in delle pompe con set a 60Bar, mentre non interviene il cut-off a 100 Bar, non per un problema del pressostato ma perché la pressione sulla linea di circa 70 Bar è nettamente inferiore alla soglia di intervento, quindi non è un problema strumentale.
* Abbiamo effettuato la pulizia del flexi mix sulla baia ½ ed effettuato anche il ripristino dello skoll sulla baia 2.

N.B.: L’attività al pontile è stata effettuata con un permesso cartaceo in quanto il safework risultava bloccato.

Priolo Gargallo 05/07/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco