Chiamata CTG in reperibilità del 06/08/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità T271I imp.1000.

A seguito della chiamata del CTG, siamo interveniuti per il ripristino della termocoppia in oggetto che a detta di esercizio presentava una misura altalenante. Per raggiungere il termoelemento era necessario realizzare il ponteggio, dopo aver cercato il loop wiiring abbiamo fatto una verifica dalla cassetta trovando per fortuna che il terminale del doppino risultava ossidato nel collegamento sulla morsettira. Una volta rifatta la testa la misura della temperatura è ritornata stabile.

Priolo Gargallo 06/08/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso