Chiamata CTG in reperibilità del 07/04/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità fotocellulesu forno F201 e K806V imp1200/M.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino delle fotocellule del forno F201 dell’imp.1200/M, si è riscontrata la presenza di parecchia sporcizia sui visori ottici delle stesse.

Si è provveduto ad estrarle e pulirle e dopo averle opportunamente orientate sono state effettuate le dovute verifiche del caso con sala controllo impianti con esito positivo.

Su richiesta del capoturno siamo intervenuti anche sulla valvola K6806V dello stesso impianti che era rimasta bloccata in chiusura.

E’stata fatta mettere parzialmente in volantino ed è stata inserita una vipla d’aria al contrario per effettuare lo sbloccaggio, ma senza peraltro ottenere il risultato sperato in quanto probabilmente la stessa risulta bloccata per la presenza di zolfo solidificato all’interno; ci siamo congedati lasciando la vipla attaccata con la speranza che pian piano la valvola si riesca a sbloccare.

Priolo Gargallo 07/04/2021 Il tecnico strumentista

Raineri Giuseppe