Chiamata CTG in reperibilità del 13/06/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità accenditore su F201 imp.1200/M.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino dell’accenditore di cui sopra, a detta dell’esercizio lo stesso risultava non funzionante. In accordo con esercizio, prima di smontarlo visto che era stato provato più volte a banco con esito positivo prima di rimontarlo, abbiamo provveduto a stasare una spia visiva che ci ha permesso di verificare che effettivamente l’accenditore scintillava perfettamente e quindi probabilmente il problema era legato alla corretta miscelazione aria gas necessari per l’accensione.

Priolo Gargallo 13/06/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco