Chiamata CTG in reperibilità del 08/04/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 10L112RC,10L151HA imp.1000.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino del livello 10L112RC in quanto l’esercizio lamenta che la misura dello stesso rimane invariata nonostante le escursioni effettuate dalla valvola di regolazione.

Abbiamo effettuato una verifica di taratura dello strumento dal quale non è emersa alcuna anomalia, si è invece riscontrato che le prese del livello risultavano tappate per l’accumulo di sporcizia sulle stesse. Abbiamo provveduto ad effettuare la stasatura e lo strumento funzionante è stato riagganciato alla valvola e riconsegnato all’esercizio. Il livellostato non è stato controllato in quanto era stato preventivamente e il capoturno non ha ritenuto necessario un ulteriore controllo.

Priolo Gargallo 08/04/2021 Il tecnico strumentista

Raineri Giuseppe