Chiamata CTG in reperibilità del 10/05/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 06F009RC,06F010RC imp.600

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino delle portate di cui sopra, si è provveduto ad effettuare la taratura degli strumenti dalla quale è emerso che i flussaggi e i rotametri risultavano parzialmente tappati e che inevitabilmente inficiavano la misura della portata.

Si è provveduto ad effettuare la pulizia e la regolazione degli stessi in modo tale che la misura è rientrata nel range atteso dall’esercizio.

Priolo Gargallo 10/05/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso