Chiamata CTG in reperibilità del 11/11/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L001RC su D101 imp.700

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino del livello in oggetto, lo strumento presentava oscillazioni anomale e continue che non permettevano la regolazione all’esercizio. Le condizioni meteo risultavano proibitive per la pioggia battente, nei frangenti in cui la pioggia è diminuita si è controllata la funzionalità del trasmettitore, e soprattutto si è cercato di ripristinare la tracciatura di vapore ripristinando la coibentazione del gruppo bypass. La misura è ritornata stabile e il livello è stato riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 11/11/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco