Chiamata CTG in reperibilità del 15/06/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livello 10L115RC imp.1000.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino del livello fondo colonna T102, lo strumento non misurava livello e non era apprezzabile la verifica con quello visivo; con notevoli difficoltà si è provato ad intercettare le radici e si sono riscontrate difficoltà nel drenaggio dello stesso in quanto la valvola è in pessime condizioni. Dopo aver spurgato parecchia sporcizia dalla valvola di spurgo, si è provveduto ad effettuare la taratura dello strumento che presentava una staratura del 30% sul fondo scala. Una volta calibrato, lo stesso è stato riconsegnato all’esercizio con una misura real time del 30%.

Priolo Gargallo 15/06/2021 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco