Chiamata CTG in reperibilità del 21/02/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F302CV imp.1200/1.

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino della valvola in oggetto, si è riscontrata mancanza di alimentazione sull’IP converter; si è effettuta una ricerca guasto attraverso i loop wiiring a retroquadro per eventuale barriera guasta con esito negativo, la barriera risultava funzionante.Andando in campo e analizzando il tratto di cavo in uscità dalla JB verso la valvola si è riscontrato che in un tratto il doppino risultava totalmente cotto per probabile caduta di zolfo caldo.

Visto l’orario e le ondizioni di illuminazione, in accordo con il capoturno si è deciso di effettuare l’attività nella mattinata odierna.

Priolo Gargallo 20/02/2021 Il tecnico strumentista

Raineri Giuseppe