Chiamata CTG in reperibilità del 05/10/2021

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino funzionalità P124CV imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola in oggetto si è riscontrato che la stessa risulta bloccata meccanicamente al 40% della chiusura, necessita di smontaggio e revisione.

.

Priolo Gargallo 05/10/2021 Il tecnico strumentista

Patania M.