Chiamata CTG in reperibilità del 07/08/2021(2)

**OGGETTO:** Ricerca guasto per accensione forno nuovo inceneritore imp.1200/0.

A seguito della chiamata del CTG, siamo interveniuti a seguito dello spegnimento del forno dell’incenritore all’impianto 1200/0, e non si riusciva ad accendere in quanto a detta dell’esercizio la fotocellula non forniva il consenso. Abbiamo effettuato lo smontaggio dello stesso e la verifica, senza riscontrare alcuna problematica; abbiamo fornito assistenza ad esercizio nelle fasi di accensione del forno regolando la valvola dell’aria il corretto dosaggio della miscela aria-gas necessaria all’accensione.

Priolo Gargallo 07/08/2021 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso