Chiamata CTG in reperibilità del 09/04/2021

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità 10L112RC, imp.1000, 24L610HA imp.2400.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino del livello 10L112RC si è riscontrato che il livello in questione nuovamente presentava le prese tappate. Abbiamo provveduto a stasare con la pompa stasalinea e ad effettuare il riempimento dei primari con esano; il livello è stato nuovamente riagganciato alla valvola e tenuto sotto osservazione in presenza dell’eserczio.
* Il livellostato 24L610HA a detta dell’esercizio non era intervenuto per alto livello, ed in effetti si è riscontrato un problema sul microswitch; dopo la sostituzione dello stesso è stato provato l’intervento dell’allarme a DCS e riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 09/04/2021 Il tecnico strumentista

Raineri Giuseppe